## Influencias_Externas
Anexo A - Classificação das Influências Externas
Designação dos locais |  |  | Qtd. | Àrea(m2) | Fatores RTIEBT | [23 empty] | Classificão mínima PROJETO
[5 empty] | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AJ | AK | AL | AM | AN | AP | AQ | AR | AS | BA | BB | BC | BD | BE | CA | CB | IP | IK
A.0.0 | Refeitório |  | 1 | 18.8625 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | IP60 | IK02
A.0.1 | Copa |  | 1 | 2.88 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IP50 | IK02
A.0.2 | Despensa |  | 1 | 3.9775 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IP40 | IK02
A.0.3 | Vestiario | V0 | - | 18.0527 | bar: Fatores RTIEBT AA to Classificão mínima PROJETO IK
|  | V1 | - |  | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | IP27 | IK02
|  | V2 | - | 14.1139 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | IP24 | IK02
|  | V3 | - |  | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | IP23 | IK02
A.0.4 | Corredores |  | 2 | 10.1221 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IP20 | IK02
A.0.5 | Arrecadaçao |  | 1 | 2.7105 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IP40 | IK02
A.0.6 | Recepção |  | 1 | 38.845 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | IP20 | IK02
A.0.7 | Gabinete de Prep |  | 1 | 15.4275 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | IP20 | IK02
A.0.8 | Laboratorio |  | 1 | 35.271 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | IP40 | IK07
A.0.9 | Manutençao |  | 1 | 43.7385 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | IP60 | IK07
A.0.10 | Area de exposiçao |  | 1 | 55.1505 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | IP40 | IK07
A.0.11 | PT |  | 1 | 17.1885 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | IP40 | IK07
A.0.12 | Nave Industrial |  | 1 | 1479.557 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | IP50 | IK07
A.0.13 | Estufa |  | 1 | 115.3165 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | IP50 | IK07
A.1.0 | Reunioes |  | 1 | 28.2202 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | IP20 | IK02
A.1.1 | Arquivo |  | 1 | 15.9658 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IP40 | IK02
A.1.2 | I.S |  | 2 | 6.4055 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | IP41 | IK02
A.1.3 | Arrecadaçao |  | 1 | 1.485 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IP40 | IK02
A.1.4 | Sala de desenho |  | 1 | 59.0762 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | IP50 | IK02
A.1.5 | Secretariado |  | 1 | 35.674 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | IP20 | IK02
A.1.6 | Informatica |  | 1 | 19.5909 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | IP20 | IK02
A.1.7 | Administraçao |  | 1 | 30.0563 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | IP20 | IK02
A.1.8 | Auditorio |  | 1 | 54.884 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | IP20 | IK02
* Considerando pela seçao 412 do RIEBT que o IP mibimo é sempre IP2X

## Maquinas_e_Aparelhos
Nº | Alimentação [V] | Potência(Pútil) | FP | x(mm) | y(mm) | xi*Pi | yi*Pi | S [KVA] | Q[KVAR] | Equipamentos Portateis | Qtd. | S [KVA] | S [KVA]
|  | Kw | [9 empty] | P/unidade
1 | 400 | 15 | 0.8 | 8295.6 | 34388 | 124434 | 515820 | 18.75 | 11.25 | Berbequim | 2 | 1.45 | 2.9
2 | 400 | 10 | 0.8 | 5600 | 17486.1 | 56000 | 174861 | 12.5 | 7.5 | Rebarbadora | 2 | 2.44 | 4.88
3 | 400 | 5 | 0.8 | 24772.9 | 17731.9 | 123864.5 | 88659.5 | 6.25 | 3.75 | Soldadora Portatil | 1 | 6.16 | 6.16
4 | 400 | 1 | 0.8 | 22248.9 | 7354.7 | 22248.9 | 7354.7 | 1.25 | 0.75 | Maquina da café | 2 | 1.8 | 3.6
5 | 400 | 1 | 0.8 | 26248.9 | 7354.7 | 26248.9 | 7354.7 | 1.25 | 0.75 | Computador | 5 | 0.24 | 1.2
6 | 400 | 1 | 0.8 | 30332.3 | 7354.7 | 30332.3 | 7354.7 | 1.25 | 0.75 | Fotocopiadora | 2 | 0.6 | 1.2
7 | 400 | 1 | 0.8 | 34415.7 | 7354.7 | 34415.7 | 7354.7 | 1.25 | 0.75 | Berbequim de Coluna | 1 | 0.7 | 0.7
8 | 400 | 20 | 0.8 | 38839.7 | 30262.7 | 776794 | 605254 | 25 | 15 | Serra de esquadria | 1 | 1.8 | 1.8
TOTAL: |  | 54 |  | 190754 | 129287.5 | 1194338.3 | 1414013.3 | 67.5 | 40.5 | Frigorifico | 1 | 0.22 | 0.22
Posiçao do quadro |  |  |  | 22117.3759 | 26185.4315 |  |  |  |  | Micro-Ondas | 2 | 1.5 | 3
[10 empty] | Termo Acumulador | 2 | 3.3 | 6.6
[10 empty] | Secador de Maos | 4 | 2 | 8
[10 empty] | Maquina de lavar louça | 1 | 3.3 | 3.3
[12 empty] | TOTAL: | 43.56 | KVA

## AVAC (hidden)
Zona | Qtd. | Área(m2) | Carga Termica |  | Potência Eletrica [VA/m2] | Potência a instalar [KVA]
|  |  | [BTU/hm2] | [kcal/hm2]
Refeitório | 1 | 18.8625 | 1400 | 350 | 175 | 3.3009
Recepção | 1 | 38.845 | 640 | 160 | 80 | 3.1076
Gabinete de Prep | 1 | 15.4275 | 640 | 160 | 80 | 1.2342
Laboratorio | 1 | 35.271 | 640 | 160 | 80 | 2.8217
Area de exposiçao | 1 | 55.1505 | 640 | 160 | 80 | 4.412
Reunioes | 1 | 28.2202 | 640 | 160 | 80 | 2.2576
Arquivo | 1 | 15.9658 | 640 | 160 | 80 | 1.2773
Sala de desenho | 1 | 59.0762 | 640 | 160 | 80 | 4.7261
Secretariado | 1 | 35.674 | 640 | 160 | 80 | 2.8539
Informatica | 1 | 19.5909 | 640 | 160 | 80 | 1.5673
Administraçao | 1 | 30.0563 | 640 | 160 | 80 | 2.4045
Auditorio | 1 | 54.884 | 640 | 160 | 80 | 4.3907
[5 empty] | Total | 34.3538

## Iluminaçao_e_Tomadas
Iluminação e Tomadas de Uso geral
Piso | Zona | Qtd. | Área(m2) | Potência especifica [VA/(m2)] | Potência a instalar [KVA]
0 | Refeitório | 1 | 18.8625 | 25 | 0.47156
| Copa | 1 | 2.88 | 25 | 0.072
| Despensa | 1 | 3.9775 | 25 | 0.099437
| Vestiario | 1 | 18.0527 | 25 | 0.004512
|  | 1 | 14.1139 | 25 | 0.0035276
| Corredores | 2 | 10.1221 | 25 | 0.5061
| Arrecadaçao | 1 | 2.7105 | 25 | 0.067763
| Recepção | 1 | 38.845 | 25 | 0.97113
| Gabinete de Prep | 1 | 15.4275 | 25 | 0.38569
| Laboratorio | 1 | 35.271 | 25 | 0.88177
| Manutençao | 1 | 43.7385 | 25 | 1.0935
| Area de exposiçao | 1 | 55.1505 | 25 | 1.3788
| PT | 1 | 17.1885 | 25 | 0.42971
| Nave Industrial | 1 | 1479.557 | 25 | 36.9889
| Estufa | 1 | 115.3165 | 25 | 2.8829
1 | Reunioes | 1 | 28.2202 | 25 | 0.70551
| Arquivo | 1 | 15.9658 | 25 | 0.39914
| I.S | 2 | 6.4055 | 25 | 0.32027
| Arrecadaçao | 1 | 1.485 | 25 | 0.037125
| Sala de desenho | 1 | 59.0762 | 25 | 1.4769
| Secretariado | 1 | 35.674 | 25 | 0.89185
| Informatica | 1 | 19.5909 | 25 | 0.48977
| Administraçao | 1 | 30.0563 | 25 | 0.75141
| Auditorio | 1 | 54.884 | 25 | 1.3721
|  |  |  | Total: | 52.6814 | KVA

## Potencia_Previsivel
Potência Previsivel [kVA] | Ku | Ks | Ke | Potência Previsivel [kVA] | PT escolhido [kVA] | 160
163.7414 | 1 | 0.7 | 1.2 | 137.5427