## ICC PT
CÁLCULO DAS INTENSIDADES DE CORRENTE ELÉCTRICA DE CURTO-CIRCUITO TRIFÁSICO E SIMÉTRICO NA ORIGEM DA INSTALAÇÃO ELÉCTRICA
Grandeza a considerar |  | Valor
Tensão nominal primária | (Un1) | 30 | kV
Tensão nominal secundária | (Un2) | 0.4 | kV
Número de transformadores a instalar no posto de transformação | (ni) | 1
Potência nominal dos transformadores | (Snt) | 200 | kVA
Potência instalada |  | 200 | kVA
Factor de tensão | (c) | 1.1
Intensidade de corrente primária |  | 3.849 | A
Intensidade de corrente primária |  | 288.6751 | A
Potência de curto-circuito na origem da instalação | (Scc1) | 300 | MVA
Tensão de curto-circuito dos transformadores | (εcc) | 5 | %
Corrente de curto-circuito trifásico e simétrico na origem da instalação |  | 5.7735 | kA
Impedância de curto-circuito da rede eléctrica a montante da origem da instalação |  | 0.00058667 | Ω | #N/A
Impedância de curto-circuito dos transformadores de potência |  | 0.04 | Ω
Impedância de curto-circuito ao secundário dos transformadores de potência |  | 0.040587 | Ω
Corrente de curto-circuito trifásico e simétrico ao secundário dos transformadores de potência |  | 5.69 | kA | #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## ICC GS
CÁLCULO DAS INTENSIDADES DE CORRENTE ELÉCTRICA DE CURTO-CIRCUITO TRIFÁSICO E SIMÉTRICO NA ORIGEM DA INSTALAÇÃO ELÉCTRICA ABASTECIDA POR GERADOR DE SOCORRO
Grandeza a considerar |  | Valor
Tensão nominal | (Un) | 0.4 | kV
Número de geradores de socorro a instalar | (nG) | 1
Potência nominal dos geradores de socorro | (SnG) | 170 | kVA
Potência instalada |  | 170 | kVA
Factor de tensão | (c)
Reactância sub-transitória dos geradores | (Xd") |  | %
Impedância de curto-circuito dos geradores de socorro |  | 0 | Ω
Corrente de curto-circuito trifásico e simétrico aos terminais do gerador de socorro |  | #DIV/0! | kA

## Fusíveis MT
DIMENSIONAMENTO DOS FUSÍVEIS DE MT
Grandeza a considerar | [6 empty] | Valor
Intensidade de corrente primária | [6 empty] | 3.849 | A
Intensidade de corrente primária | [6 empty] | 288.6751 | A
Factor m | [6 empty] | 75
Intensidade de corrente nominal (ou regulada) da protecção mais alta do lado de Baixa Tensão | [5 empty] | (IBT) | 577 | A
Coeficiente de coordenação MT/BT (1,4 para IBT < 315 e 1,6 para IBT ≥ 315A) | [5 empty] | (kc) | 1.6
Condição 1: Para IA, o tempo de fusão deverá ser ≥ 40ms | [6 empty] | 30.792 | A
[7 empty] | 16 | A
Condição 2: O calibre dos fusíveis deverá ser menor que 3,33 vezes a corrente primária | [6 empty] | 12.8172 | A
Condição 3: O calibre dos fusíveis deverá ser maior que 1,3 vezes a corrente primária | [6 empty] | 5.0037 | A
Condição 4: O calibre dos fusíveis deverá ser maior que: | [6 empty] | 12.3093 | A
Calibre dos fusíveis a adoptar: | [6 empty] | #N/A | A
Condição 1 | Condição 2 | Condição 3 | Condição 4 | Verif Final | Calibres normalizados [A]
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.3
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31.5
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 63
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 80
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 125
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 150
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 200
Com base no ábaco ao lado, o calibre dos fusíveis deverá ser maior que:

## Bacia Rentenção (hidden)
DIMENSIONAMENTO DA BACIA DE RENTENÇÃO EM CASO DE ESCORRÊNCIA DO ÓLEO DO TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA
Grandeza a considerar |  | Valor
Massa total de óleo do(s) transformador(es) | (m) | 270 | kg
Massa volúmica do óleo mineral utilizado nos transformadores | (ρ) | 900 | kg/m3 | https://oilregeneration.globecore.com/transformer-oil-density-and-viscosity.html
Volume necessário para albergar o óleo do(s) transformador(es) |  | 0.3 | m3
Formato do reservatório |  | Prisma Quadrangular
Comprimento e Largura pretendidos |  | 1 | m
Altura mínima necessária |  | 0.3 | m

## Ventilação PT (hidden)
DIMENSIONAMENTO GRELHAS DE VENTILAÇÃO NATURAL PARA POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO
Grandeza a considerar |  |  | Valor
Nível de tensão primário |  |  | 30 | kV
Potência do(s) transformador(es) |  |  | 200 | kVA
Tipo de Transformador |  |  | Banho de Óleo
Perdas em vazio |  | (p0) | 0.7 | kW
Perdas em carga |  | (pcw) | 3.6 | kW
Época mais quente do ano |  |  | Verão
Caraterísticas das zona abastecida |  |  | Industrial
Tipo de Posto de Transformação |  |  | Cabine Baixa
Altura do Posto de Transformação |  | (H) | 3 | m | Pode modificar manualmente!
Coeficiente de sobrecarga |  | (c) | 0.8
Diferença de temperatura entre o ar interior (considerado a 40ºC) e o ar exterior |  | (∆θ) | 12 | ºC
Secção mínima de abertura das grelhas de ventilação: |  |  | 0.53863 | m2
Aberturas de entrada | Altura pretendida | (HE) | 0.65 | m
| Largura necessária | (LE) | 0.82866 | m | Se pretender, pode trocar a largura com a altura
Aberturas de saída | Altura pretendida | (HS) | 0.75 | m
| Largura necessária | (LS) | 0.71818 | m

## Terras (hidden)
DIMENSIONAMENTO DE ELÉTRODOS DE TERRA
Caso o instalador opte pela instalação de varetas:
Grandeza a considerar |  | Valor
Tipo de elétrodo |  | Vareta ou tubo
Número de elétrodos | (n) | 7
Resistividade do solo | (ρs) | 100 | Ω.m
Comprimento do elétrodo | (L) | 1.75 | m
Diâmetro do elétrodo | (d) | 0.05 | m
Distância entre elétrodos | (D) | 5 | m
Profundidade de enterramento da parte superior do elétrodo (deverá ser igual ou superior a 0,8m) | (pe) | 2 | m
Resistência elétrica de contato à terra (editar fórmula): |  | 8.7648 | Ω
Caso o instalador opte pela instalação de chapas retangulares enterradas verticalmente
Grandeza a considerar |  | Valor
Tipo de elétrodo |  | Chapa retangular enterrada verticalmente
Número de elétrodos | (n) | 4
Distância entre elétrodos | (D) | 5 | m
Resistividade do solo | (ρs) | 100 | Ω.m
Comprimento do elétrodo | (a) | 1 | m
Largura do elétrodo | (b) | 1 | m
Profundidade de enterramento da parte superior do elétrodo (deverá ser igual ou superior a 0,8m) | (pe) | 2 | m
Resistência elétrica de contato à terra: Para 1 elétrodo (R1), para vários elétrodos (R(n)) |  | 7.8545 | Ω
Superfície de contato à terra (deverá ser superior a 1m2) |  | 8 | m2

## Canalizações e Proteções
DIMENSIONAMENTO DAS CANALIZAÇÕES E ÓRGÃOS DE PROTECÇÃO PRINCIPAIS | [47 empty] | Valores das Intensidades de Corrente Máxima Admissível segundo as RTIEBT, mediante o material constituinte do isolamento dos condutores e os seguintes métodos de referência: | [22 empty] | Diâmetro dos tubos a instalar mediante o tipo de canalização e o fim a que se destina:
Quadro | Circuito | Potência nominal do circuito [kW] | L [m] | Tipo de circuito | Tipo de Cabo (se aplicável) | f.p. (cosφ) | Tipo de condutores e fim ao que se destinam | Material condutor | Material do isolamento do condutor | N.º de cabos em paralelo | Secção [mm2] | Método de referência | Modo de Instalação | Iz [A] | N.º de cabos agrup. | Factor de correcção ao Iz | Ib [A] | Iz' (Corrigido) [A] | Dispositivo de protecção | In [A] | I2 [A] | 1,45×Iz [A] | Condições a verificar |  | Impedância a montante [W] | Resistência condutores (R) [W] | Reactância condutores (X) [W] | Queda de tensão a montante [V] | Queda de tensão relativa (e) [V] | Queda de tensão acumulada (e') [V] | Queda de tensão relativa (DU) [%] | Queda de tensão acumulada (DU') [%] | Icc máximo (no final desta canalização) [kA] | Poder de corte a instalar [kA] | Tempo de corte máximo do órgão de protecção [s] | Coeficiente K | Secção mínima (smin) para suportar a fadiga térmica [mm2] | Condutor | [9 empty] | PVC | [8 empty] | XLPE/EPR | [8 empty] | Mineral |  |  |  | N.º linha | Canalizações |  |  |  | Colunas/Entradas
[23 empty] | Ib/Iz [%] | Ib ≤ In ≤ Iz e I2 ≤ 1,45 Iz | [23 empty] | A | A2 | B | B2 | C | D | E | F | G | A | A2 | B | B2 | C | D | E | F | G | C | E | F | G |  | Fio / Monofásico | Fio / Trifásico | Cabo / Monofásico | Cabo / Trifásico | Fio / Monofásico | Fio / Trifásico | Cabo / Monofásico | Cabo / Trifásico
Transformador | Q.G.B.T. / Q.E. | 117.6398 | 1 | Trifásico | Monocondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 2 | 25 | F | 5A | 220 | 1 | 1 | 169.7985 | 220 | - | - | - | - | 77.18% | - | 0.040587 | 0.0005625 | 8e-05 | 0 | 0.095512 | 0.095512 | 0.04153% | 0.04153% | 5.6115 | 6 | 0.1 | 143 | 12.4092 | 2 | × | [XV | 3× | 25 | [5 empty] | 73 | 68 | 89 | 80 | 96 | 123 | 101 | 110 | 130 | 95 | 89 | 117 | 105 | 119 | 144 | 127 | 135 | 161 | FALSE | 120 | 120 | 162 | 2 | 40 | 50 | 40 | 40 | 50 | 63 | 63 | 63
| Q.G.B.T. / Q_PS1 | 35.5 | 23.894 | Trifásico | Multicondutor | 0.96 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 2 | 6 | E | 13 | 86 | 5 | 0.75 | 53.3748 | 64.5 | Disjuntor | 63 | 85 | 125 | 82.75% | Sim | 0.041155 | 0.056002 | 0 | 0.095512 | 2.8695 | 2.965 | 1.248% | 1.289% | 2.377 | 3 | 0.1 | 115 | 6.5363 | 2 | × | [XV | 5G | 6 | mm2] | / | VD Ø | 40 | mm | 31 | 29 | 36 | 34 | 41 | 56 | 43 | --- | --- | 40 | 38 | 48 | 44 | 52 | 66 | 54 | --- | --- | 48 | 51 | 51 | 71 | 3 | 20 | 25 | 25 | 32 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Q.G.B.T. / Q_PS2 | 43.36 | 25.894 | Trifásico | Multicondutor | 0.96 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 2 | 10 | E | 13 | 120 | 5 | 0.75 | 65.1925 | 90 | Disjuntor | 80 | 108 | 174 | 72.44% | Sim | 0.041155 | 0.036413 | 0.0020715 | 0.095512 | 2.3167 | 2.4123 | 1.007% | 1.049% | 2.975 | 3 | 0.1 | 115 | 8.1807 | 2 | × | [XV | 5G | 10 | mm2] | / | VD Ø | 32 | mm | 42 | 39 | 50 | 46 | 57 | 74 | 60 | --- | --- | 54 | 51 | 66 | 60 | 71 | 87 | 75 | --- | --- | 65 | 69 | 69 | 95 | 4 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50
| Q.G.B.T. / Q_PS3 | 31.803 | 1.3876 | Trifásico | Multicondutor | 0.96 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 2 | 6 | E | 13 | 86 | 5 | 0.75 | 47.8163 | 64.5 | Disjuntor | 63 | 85 | 125 | 74.13% | Sim | 0.041155 | 0.0032522 | 0 | 0.095512 | 0.14929 | 0.2448 | 0.06491% | 0.1064% | 5.2005 | 3 | 0.1 | 115 | 14.3005 | 2 | × | [XV | 5G | 6 | mm2] | / | VD Ø | 32 | mm | 31 | 29 | 36 | 34 | 41 | 56 | 43 | --- | --- | 40 | 38 | 48 | 44 | 52 | 66 | 54 | --- | --- | 48 | 51 | 51 | 71 | 5 | 20 | 25 | 25 | 32 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Q.G.B.T. / Q_PS4 | 35.164 | 22.8016 | Trifásico | Multicondutor | 0.96 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 2 | 6 | E | 13 | 86 | 5 | 0.75 | 52.8696 | 64.5 | Disjuntor | 63 | 85 | 125 | 81.97% | Sim | 0.041155 | 0.053441 | 0 | 0.095512 | 2.7124 | 2.8079 | 1.179% | 1.221% | 2.4413 | 3 | 0.1 | 115 | 6.7132 | 2 | × | [XV | 5G | 6 | mm2] | / | VD Ø | 32 | mm | 31 | 29 | 36 | 34 | 41 | 56 | 43 | --- | --- | 40 | 38 | 48 | 44 | 52 | 66 | 54 | --- | --- | 48 | 51 | 51 | 71 | 6 | 20 | 25 | 25 | 32 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Q_PS4. / Q_PS5 | 18.54 | 13.95 | Trifásico | Multicondutor | 0.96 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 6 | B2 | 13 | 34 | 1 | 1 | 27.8752 | 34 | Disjuntor | 32 | 39 | 50 | 81.99% | Sim | 0.094596 | 0.065391 | 0 | 0.095512 | 1.7499 | 1.8454 | 0.7608% | 0.8023% | 1.4435 | 3 | 0.1 | 115 | 3.9693 | 1 | × | [XV | 5G | 6 | mm2] | / | VD Ø | 32 | mm | 31 | 29 | 36 | 34 | 41 | 56 | 43 | --- | --- | 40 | 38 | 48 | 44 | 52 | 66 | 54 | --- | --- | 48 | 51 | 51 | 71 | 7 | 20 | 25 | 25 | 32 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Q.G.B.T. / Q_PS6 | 28.58 | 83.674 | Trifásico | Multicondutor | 0.96 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 2 | 4 | E | 13 | 68 | 5 | 0.75 | 42.9705 | 51 | Disjuntor | 50 | 68 | 99 | 84.26% | Sim | 0.041155 | 0.29417 | 0 | 0.095512 | 12.1349 | 12.2304 | 5.276% | 5.318% | 0.68871 | 3 | 0.1 | 115 | 1.8938 | 2 | × | [XV | 5G | 4 | mm2] | / | VD Ø | 32 | mm | 24 | 23 | 28 | 27 | 32 | 44 | 34 | --- | --- | 31 | 30 | 37 | 35 | 40 | 53 | 42 | --- | --- | 37 | 40 | 40 | 56 | 8 | 20 | 25 | 25 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Q.G.B.T. / Q_PS1.1 | 52.136 | 25.6016 | Trifásico | Multicondutor | 0.96 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 3 | 10 | E | 13 | 180 | 5 | 0.75 | 78.3873 | 135 | Disjuntor | 125 | 169 | 261 | 58.06% | Sim | 0.041155 | 0.024001 | 0.0020481 | 0.095512 | 1.8511 | 1.9466 | 0.8048% | 0.8464% | 3.5397 | 6 | 0.1 | 115 | 9.7334 | 3 | × | [XV | 5G | 10 | mm2] | / | VD Ø | 25 | mm | 42 | 39 | 50 | 46 | 57 | 74 | 60 | --- | --- | 54 | 51 | 66 | 60 | 71 | 87 | 75 | --- | --- | 65 | 69 | 69 | 95 | 9 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50
Quadro das Maquinas - Q_PS1 | Maquina 1 | 15 | 18.7402 | Trifásico | Multicondutor | 0.8 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 6 | E | 13 | 43 | 3 | 1 | 27.0633 | 43 | Disjuntor | 32 | 39 | 63 | 62.94% | Sim | 0.097156 | 0.087845 | 0 | 2.965 | 1.9019 | 4.8669 | 0.8269% | 2.116% | 1.2483 | 3 | 0.1 | 115 | 3.4326 | 1 | × | [XV | 5G | 6 | mm2] | / | VD Ø | 32 | mm | 31 | 29 | 36 | 34 | 41 | 56 | 43 | --- | --- | 40 | 38 | 48 | 44 | 52 | 66 | 54 | --- | --- | 48 | 51 | 51 | 71 | 10 | 20 | 25 | 25 | 32 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Maquina 2 | 10 | 11.3612 | Trifásico | Multicondutor | 0.8 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 4 | E | 13 | 34 | 3 | 0.88 | 18.0422 | 29.92 | Disjuntor | 20 | 27 | 50 | 60.3% | Sim | 0.097156 | 0.079883 | 0 | 2.965 | 1.153 | 4.118 | 0.5013% | 1.79% | 1.3045 | 3 | 0.1 | 115 | 3.587 | 1 | × | [XV | 5G | 4 | mm2] | / | VD Ø | 32 | mm | 24 | 23 | 28 | 27 | 32 | 44 | 34 | --- | --- | 31 | 30 | 37 | 35 | 40 | 53 | 42 | --- | --- | 37 | 40 | 40 | 56 | 11 | 20 | 25 | 25 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Maquina 3 | 5 | 29.8266 | Trifásico | Multicondutor | 0.8 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | E | 13 | 18.5 | 3 | 0.73 | 9.0211 | 13.505 | Disjuntor | 12 | 16.2 | 27 | 66.8% | Sim | 0.097156 | 0.55925 | 0 | 2.965 | 4.036 | 7.0011 | 1.755% | 3.044% | 0.35183 | 3 | 0.1 | 115 | 0.96745 | 1 | × | [XV | 5G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 25 | mm | 13.5 | 13 | 15.5 | 15 | 17.5 | 26 | 18.5 | --- | --- | 17 | 16.5 | 20 | 19.5 | 22 | 31 | 23 | --- | --- | 21 | 22 | 22 | 32 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Maquina 4 | 1 | 51.1707 | Trifásico | Multicondutor | 0.8 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | E | 13 | 18.5 | 3 | 0.73 | 1.8042 | 13.505 | Disjuntor | 6 | 8.1 | 27 | 13.36% | Sim | 0.097156 | 0.95945 | 0 | 2.965 | 1.3848 | 4.3499 | 0.6021% | 1.891% | 0.21857 | 3 | 0.1 | 115 | 0.60102 | 1 | × | [XV | 5G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 13.5 | 13 | 15.5 | 15 | 17.5 | 26 | 18.5 | --- | --- | 17 | 16.5 | 20 | 19.5 | 22 | 31 | 23 | --- | --- | 21 | 22 | 22 | 32 | 13 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Maquina 5 | 1 | 62.9576 | Trifásico | Multicondutor | 0.8 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | E | 13 | 18.5 | 3 | 0.73 | 1.8042 | 13.505 | Disjuntor | 6 | 8.1 | 27 | 13.36% | Sim | 0.097156 | 1.1805 | 0 | 2.965 | 1.7038 | 4.6689 | 0.7408% | 2.03% | 0.18076 | 3 | 0.1 | 115 | 0.49705 | 1 | × | [XV | 5G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 13.5 | 13 | 15.5 | 15 | 17.5 | 26 | 18.5 | --- | --- | 17 | 16.5 | 20 | 19.5 | 22 | 31 | 23 | --- | --- | 21 | 22 | 22 | 32 | 14 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Maquina 6 | 1 | 67.4248 | Trifásico | Multicondutor | 0.8 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | E | 13 | 18.5 | 3 | 0.73 | 1.8042 | 13.505 | Disjuntor | 6 | 8.1 | 27 | 13.36% | Sim | 0.097156 | 1.2642 | 0 | 2.965 | 1.8247 | 4.7898 | 0.7934% | 2.083% | 0.16964 | 3 | 0.1 | 115 | 0.46647 | 1 | × | [XV | 5G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 13.5 | 13 | 15.5 | 15 | 17.5 | 26 | 18.5 | --- | --- | 17 | 16.5 | 20 | 19.5 | 22 | 31 | 23 | --- | --- | 21 | 22 | 22 | 32 | 15 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Maquina 7 | 1 | 71.5085 | Trifásico | Multicondutor | 0.8 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | E | 13 | 18.5 | 3 | 0.73 | 1.8042 | 13.505 | Disjuntor | 6 | 8.1 | 27 | 13.36% | Sim | 0.097156 | 1.3408 | 0 | 2.965 | 1.9353 | 4.9003 | 0.8414% | 2.131% | 0.1606 | 3 | 0.1 | 115 | 0.44163 | 1 | × | [XV | 5G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 13.5 | 13 | 15.5 | 15 | 17.5 | 26 | 18.5 | --- | --- | 17 | 16.5 | 20 | 19.5 | 22 | 31 | 23 | --- | --- | 21 | 22 | 22 | 32 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Portao Motorizado 1 | 0.75 | 30.85 | Trifásico | Multicondutor | 0.8 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | E | 13 | 18.5 | 3 | 0.73 | 1.3532 | 13.505 | Disjuntor | 6 | 8.1 | 27 | 10.02% | Sim | 0.097156 | 0.57844 | 0 | 2.965 | 0.62618 | 3.5912 | 0.2723% | 1.561% | 0.34183 | 3 | 0.1 | 115 | 0.93997 | 1 | × | [XV | 5G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 13.5 | 13 | 15.5 | 15 | 17.5 | 26 | 18.5 | --- | --- | 17 | 16.5 | 20 | 19.5 | 22 | 31 | 23 | --- | --- | 21 | 22 | 22 | 32 | 17 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Portao Motorizado 2 | 0.75 | 63 | Trifásico | Multicondutor | 0.8 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | E | 13 | 18.5 | 3 | 0.73 | 1.3532 | 13.505 | Disjuntor | 6 | 8.1 | 27 | 10.02% | Sim | 0.097156 | 1.1812 | 0 | 2.965 | 1.2787 | 4.2438 | 0.556% | 1.845% | 0.18065 | 3 | 0.1 | 115 | 0.49674 | 1 | × | [XV | 5G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 13.5 | 13 | 15.5 | 15 | 17.5 | 26 | 18.5 | --- | --- | 17 | 16.5 | 20 | 19.5 | 22 | 31 | 23 | --- | --- | 21 | 22 | 22 | 32 | 18 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Quadro Da Nave - Q_PS2 | Tomadas Monofásicas (1) | 3.6 | 53.7656 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 6 | E | 4 | 51 | 1 | 1 | 15.6522 | 51 | Disjuntor | 16 | 21.6 | 74 | 30.69% | Sim | 0.077627 | 0.25203 | 0 | 2.4123 | 7.8895 | 10.3018 | 3.43% | 4.479% | 0.6977 | 3 | 0.1 | 115 | 1.9185 | 1 | × | [XV | 3G | 6 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 34 | 32 | 41 | 38 | 46 | 67 | 51 | --- | N/A | 45 | 42 | 54 | 51 | 58 | 80 | 63 | --- | N/A | 57 | 60 | 60 | N/A | 19 | 20 | 25 | 25 | 32 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Tomadas Monofásicas (2) | 3.6 | 30.0856 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 4 | E | 4 | 40 | 1 | 0.85 | 15.6522 | 34 | Disjuntor | 16 | 21.6 | 58 | 46.04% | Sim | 0.077627 | 0.21154 | 0 | 2.4123 | 6.6221 | 9.0344 | 2.879% | 3.928% | 0.79539 | 3 | 0.1 | 115 | 2.1872 | 1 | × | [XV | 3G | 4 | mm2] | / | VD Ø | 25 | mm | 26 | 25 | 32 | 30 | 36 | 54 | 40 | --- | N/A | 35 | 33 | 42 | 40 | 45 | 63 | 49 | --- | N/A | 45 | 47 | 47 | N/A | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Tomadas Trifasicas (3) | 16 | 30.6856 | Trifásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 4 | E | 4 | 34 | 3 | 0.85 | 23.094 | 28.9 | Disjuntor | 25 | 33.8 | 50 | 79.91% | Sim | 0.077627 | 0.21576 | 0 | 2.4123 | 4.9827 | 7.395 | 2.166% | 3.215% | 0.78716 | 3 | 0.1 | 115 | 2.1645 | 1 | × | [XV | 5G | 4 | mm2] | / | VD Ø | 25 | mm | 24 | 23 | 28 | 27 | 32 | 44 | 34 | --- | --- | 31 | 30 | 37 | 35 | 40 | 53 | 42 | --- | --- | 37 | 40 | 40 | 56 | 21 | 20 | 25 | 25 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Tomadas Monofásicas (4) | 3.6 | 22.1394 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 2.5 | E | 4 | 30 | 1 | 1 | 15.6522 | 30 | Disjuntor | 16 | 21.6 | 44 | 52.17% | Sim | 0.077627 | 0.24907 | 0 | 2.4123 | 7.7969 | 10.2092 | 3.39% | 4.439% | 0.70402 | 3 | 0.1 | 115 | 1.9359 | 1 | × | [XV | 3G | 2.5 | mm2] | / | VD Ø | 25 | mm | 19.5 | 18.5 | 24 | 23 | 27 | 42 | 30 | --- | N/A | 26 | 25 | 31 | 30 | 33 | 48 | 36 | --- | N/A | 34 | 36 | 36 | N/A | 22 | 16 | 20 | 20 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Iluminação Nave(1) | 1.38 | 50.4794 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 2.5 | E | 4 | 30 | 1 | 0.77 | 6 | 23.1 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 44 | 25.97% | Sim | 0.077627 | 0.56789 | 0 | 2.4123 | 6.8147 | 9.227 | 2.963% | 4.012% | 0.3563 | 3 | 0.1 | 115 | 0.97976 | 1 | × | [XV | 3G | 2.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 19.5 | 18.5 | 24 | 23 | 27 | 42 | 30 | --- | N/A | 26 | 25 | 31 | 30 | 33 | 48 | 36 | --- | N/A | 34 | 36 | 36 | N/A | 23 | 16 | 20 | 20 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Iluminação Nave(2) | 1.38 | 46.5594 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 2.5 | E | 4 | 30 | 1 | 0.77 | 6 | 23.1 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 44 | 25.97% | Sim | 0.077627 | 0.52379 | 0 | 2.4123 | 6.2855 | 8.6978 | 2.733% | 3.782% | 0.38243 | 3 | 0.1 | 115 | 1.0516 | 1 | × | [XV | 3G | 2.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 19.5 | 18.5 | 24 | 23 | 27 | 42 | 30 | --- | N/A | 26 | 25 | 31 | 30 | 33 | 48 | 36 | --- | N/A | 34 | 36 | 36 | N/A | 24 | 16 | 20 | 20 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Iluminação Nave(3) | 1.38 | 42.6394 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | E | 4 | 22 | 1 | 0.77 | 6 | 16.94 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 32 | 35.42% | Sim | 0.077627 | 0.79949 | 0 | 2.4123 | 9.5939 | 12.0061 | 4.171% | 5.22% | 0.26222 | 3 | 0.1 | 115 | 0.72106 | 1 | × | [XV | 3G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 14.5 | 14 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 32 | 22 | --- | N/A | 19 | 18.5 | 23 | 22 | 24 | 37 | 26 | --- | N/A | 25 | 26 | 26 | N/A | 25 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Iluminação Nave(4) | 1.61 | 38.1202 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 2.5 | E | 4 | 30 | 1 | 0.77 | 7 | 23.1 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 44 | 30.3% | Sim | 0.077627 | 0.42885 | 0 | 2.4123 | 6.0039 | 8.4162 | 2.61% | 3.659% | 0.45412 | 3 | 0.1 | 115 | 1.2487 | 1 | × | [XV | 3G | 2.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 19.5 | 18.5 | 24 | 23 | 27 | 42 | 30 | --- | N/A | 26 | 25 | 31 | 30 | 33 | 48 | 36 | --- | N/A | 34 | 36 | 36 | N/A | 26 | 16 | 20 | 20 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Iluminação Nave(5) | 1.61 | 34.1002 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | E | 4 | 22 | 1 | 0.77 | 7 | 16.94 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 32 | 41.32% | Sim | 0.077627 | 0.63938 | 0 | 2.4123 | 8.9513 | 11.3636 | 3.892% | 4.941% | 0.32078 | 3 | 0.1 | 115 | 0.88208 | 1 | × | [XV | 3G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 14.5 | 14 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 32 | 22 | --- | N/A | 19 | 18.5 | 23 | 22 | 24 | 37 | 26 | --- | N/A | 25 | 26 | 26 | N/A | 27 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Iluminação Nave(6) | 1.84 | 34.8714 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 2.5 | E | 4 | 30 | 1 | 0.77 | 8 | 23.1 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 44 | 34.63% | Sim | 0.077627 | 0.3923 | 0 | 2.4123 | 6.2769 | 8.6891 | 2.729% | 3.778% | 0.48943 | 3 | 0.1 | 115 | 1.3458 | 1 | × | [XV | 3G | 2.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 19.5 | 18.5 | 24 | 23 | 27 | 42 | 30 | --- | N/A | 26 | 25 | 31 | 30 | 33 | 48 | 36 | --- | N/A | 34 | 36 | 36 | N/A | 28 | 16 | 20 | 20 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Iluminação Nave(7) | 1.84 | 38.8914 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 2.5 | E | 4 | 30 | 1 | 0.77 | 8 | 23.1 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 44 | 34.63% | Sim | 0.077627 | 0.43753 | 0 | 2.4123 | 7.0005 | 9.4127 | 3.044% | 4.092% | 0.44647 | 3 | 0.1 | 115 | 1.2277 | 1 | × | [XV | 3G | 2.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 19.5 | 18.5 | 24 | 23 | 27 | 42 | 30 | --- | N/A | 26 | 25 | 31 | 30 | 33 | 48 | 36 | --- | N/A | 34 | 36 | 36 | N/A | 29 | 16 | 20 | 20 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Iluminação Nave(8) | 1.84 | 42.9114 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 2.5 | E | 4 | 30 | 1 | 0.77 | 8 | 23.1 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 44 | 34.63% | Sim | 0.077627 | 0.48275 | 0 | 2.4123 | 7.7241 | 10.1363 | 3.358% | 4.407% | 0.41044 | 3 | 0.1 | 115 | 1.1286 | 1 | × | [XV | 3G | 2.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 19.5 | 18.5 | 24 | 23 | 27 | 42 | 30 | --- | N/A | 26 | 25 | 31 | 30 | 33 | 48 | 36 | --- | N/A | 34 | 36 | 36 | N/A | 30 | 16 | 20 | 20 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Iluminação Nave(9) | 1.84 | 46.937 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 2.5 | E | 4 | 30 | 1 | 0.77 | 8 | 23.1 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 44 | 34.63% | Sim | 0.077627 | 0.52804 | 0 | 2.4123 | 8.4487 | 10.8609 | 3.673% | 4.722% | 0.37975 | 3 | 0.1 | 115 | 1.0442 | 1 | × | [XV | 3G | 2.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 19.5 | 18.5 | 24 | 23 | 27 | 42 | 30 | --- | N/A | 26 | 25 | 31 | 30 | 33 | 48 | 36 | --- | N/A | 34 | 36 | 36 | N/A | 31 | 16 | 20 | 20 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Iluminação Nave(10) | 1.84 | 50.9527 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 2.5 | E | 4 | 30 | 1 | 0.77 | 8 | 23.1 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 44 | 34.63% | Sim | 0.077627 | 0.57322 | 0 | 2.4123 | 9.1715 | 11.5837 | 3.988% | 5.036% | 0.35339 | 3 | 0.1 | 115 | 0.97175 | 1 | × | [XV | 3G | 2.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 19.5 | 18.5 | 24 | 23 | 27 | 42 | 30 | --- | N/A | 26 | 25 | 31 | 30 | 33 | 48 | 36 | --- | N/A | 34 | 36 | 36 | N/A | 32 | 16 | 20 | 20 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Quadro da Manutençao - Q_PS3 | Tomadas Monofásicas (1) | 3.6 | 13.195 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 2.5 | B2 | 4 | 23 | 3 | 1 | 15.6522 | 23 | Disjuntor | 16 | 21.6 | 34 | 68.05% | Sim | 0.044407 | 0.14844 | 0 | 0.2448 | 4.6469 | 4.8917 | 2.02% | 2.127% | 1.1926 | 3 | 0.1 | 115 | 3.2795 | 1 | × | [XV | 3G | 2.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 19.5 | 18.5 | 24 | 23 | 27 | 42 | 30 | --- | N/A | 26 | 25 | 31 | 30 | 33 | 48 | 36 | --- | N/A | 34 | 36 | 36 | N/A | 33 | 16 | 20 | 20 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Tomadas Monofásicas (2) | 3.6 | 17.25 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 2.5 | B2 | 4 | 23 | 3 | 1 | 15.6522 | 23 | Disjuntor | 16 | 21.6 | 34 | 68.05% | Sim | 0.044407 | 0.19406 | 0 | 0.2448 | 6.075 | 6.3198 | 2.641% | 2.748% | 0.96448 | 3 | 0.1 | 115 | 2.6521 | 1 | × | [XV | 3G | 2.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 19.5 | 18.5 | 24 | 23 | 27 | 42 | 30 | --- | N/A | 26 | 25 | 31 | 30 | 33 | 48 | 36 | --- | N/A | 34 | 36 | 36 | N/A | 34 | 16 | 20 | 20 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Tomadas Monofásicas (3) | 3.6 | 4.95 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 2.5 | B2 | 4 | 23 | 3 | 1 | 15.6522 | 23 | Disjuntor | 16 | 21.6 | 34 | 68.05% | Sim | 0.044407 | 0.055687 | 0 | 0.2448 | 1.7433 | 1.9881 | 0.7579% | 0.8644% | 2.2978 | 3 | 0.1 | 115 | 6.3186 | 1 | × | [XV | 3G | 2.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 19.5 | 18.5 | 24 | 23 | 27 | 42 | 30 | --- | N/A | 26 | 25 | 31 | 30 | 33 | 48 | 36 | --- | N/A | 34 | 36 | 36 | N/A | 35 | 16 | 20 | 20 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Tomadas Monofásicas (4) | 3.6 | 25.9 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 2.5 | B2 | 4 | 23 | 3 | 0.7 | 15.6522 | 16.1 | Disjuntor | 16 | 21.6 | 34 | 97.22% | Sim | 0.044407 | 0.29137 | 0 | 0.2448 | 9.1213 | 9.3661 | 3.966% | 4.072% | 0.68497 | 3 | 0.1 | 115 | 1.8835 | 1 | × | [XV | 3G | 2.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 19.5 | 18.5 | 24 | 23 | 27 | 42 | 30 | --- | N/A | 26 | 25 | 31 | 30 | 33 | 48 | 36 | --- | N/A | 34 | 36 | 36 | N/A | 36 | 16 | 20 | 20 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Tomadas Monofásicas (5) | 3.6 | 27.08 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 2.5 | B2 | 4 | 23 | 3 | 0.7 | 15.6522 | 16.1 | Disjuntor | 16 | 21.6 | 34 | 97.22% | Sim | 0.044407 | 0.30465 | 0 | 0.2448 | 9.5369 | 9.7817 | 4.146% | 4.253% | 0.65892 | 3 | 0.1 | 115 | 1.8119 | 1 | × | [XV | 3G | 2.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 19.5 | 18.5 | 24 | 23 | 27 | 42 | 30 | --- | N/A | 26 | 25 | 31 | 30 | 33 | 48 | 36 | --- | N/A | 34 | 36 | 36 | N/A | 37 | 16 | 20 | 20 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Tomadas Monofásicas (6) | 3.6 | 11.748 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 2.5 | B2 | 4 | 23 | 3 | 0.7 | 15.6522 | 16.1 | Disjuntor | 16 | 21.6 | 34 | 97.22% | Sim | 0.044407 | 0.13217 | 0 | 0.2448 | 4.1373 | 4.3821 | 1.799% | 1.905% | 1.3026 | 3 | 0.1 | 115 | 3.5819 | 1 | × | [XV | 3G | 2.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 19.5 | 18.5 | 24 | 23 | 27 | 42 | 30 | --- | N/A | 26 | 25 | 31 | 30 | 33 | 48 | 36 | --- | N/A | 34 | 36 | 36 | N/A | 38 | 16 | 20 | 20 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Tomadas Monofásicas (7) | 3.6 | 38.36 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 4 | B2 | 4 | 30 | 3 | 0.7 | 15.6522 | 21 | Disjuntor | 16 | 21.6 | 44 | 74.53% | Sim | 0.044407 | 0.26972 | 0 | 0.2448 | 8.4434 | 8.6882 | 3.671% | 3.777% | 0.73219 | 3 | 0.1 | 115 | 2.0134 | 1 | × | [XV | 3G | 4 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 26 | 25 | 32 | 30 | 36 | 54 | 40 | --- | N/A | 35 | 33 | 42 | 40 | 45 | 63 | 49 |  | N/A | 45 | 47 | 47 | N/A | 39 | 20 | 25 | 25 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Iluminaçao (1) | 0.102 | 8.9237 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | B2 | 4 | 16.5 | 3 | 1 | 0.44348 | 16.5 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 24 | 2.688% | Sim | 0.044407 | 0.16732 | 0 | 0.2448 | 0.14841 | 0.3932 | 0.06452% | 0.171% | 1.0863 | 3 | 0.1 | 115 | 2.9871 | 1 | × | [XV | 3G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 25 | mm | 14.5 | 14 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 32 | 22 | --- | N/A | 19 | 18.5 | 23 | 22 | 24 | 37 | 26 | --- | N/A | 25 | 26 | 26 | N/A | 40 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Iluminaçao (2) | 0.459 | 24.8947 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | B2 | 4 | 16.5 | 3 | 1 | 1.9957 | 16.5 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 24 | 12.09% | Sim | 0.044407 | 0.46678 | 0 | 0.2448 | 1.863 | 2.1078 | 0.81% | 0.9165% | 0.44994 | 3 | 0.1 | 115 | 1.2372 | 1 | × | [XV | 3G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 14.5 | 14 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 32 | 22 | --- | N/A | 19 | 18.5 | 23 | 22 | 24 | 37 | 26 | --- | N/A | 25 | 26 | 26 | N/A | 41 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Iluminaçao (3) | 0.666 | 38.5443 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | B2 | 4 | 16.5 | 3 | 1 | 2.8957 | 16.5 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 24 | 17.55% | Sim | 0.044407 | 0.72271 | 0 | 0.2448 | 4.1854 | 4.4302 | 1.82% | 1.926% | 0.29983 | 3 | 0.1 | 115 | 0.82446 | 1 | × | [XV | 3G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 14.5 | 14 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 32 | 22 | --- | N/A | 19 | 18.5 | 23 | 22 | 24 | 37 | 26 | --- | N/A | 25 | 26 | 26 | N/A | 42 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Iluminaçao (4) | 0.459 | 27.23 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | B2 | 4 | 16.5 | 3 | 1 | 1.9957 | 16.5 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 24 | 12.09% | Sim | 0.044407 | 0.51056 | 0 | 0.2448 | 2.0378 | 2.2826 | 0.886% | 0.9924% | 0.41444 | 3 | 0.1 | 115 | 1.1396 | 1 | × | [XV | 3G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 14.5 | 14 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 32 | 22 | --- | N/A | 19 | 18.5 | 23 | 22 | 24 | 37 | 26 | --- | N/A | 25 | 26 | 26 | N/A | 43 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Iluminaçao (5) | 0.117 | 30.3534 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | B2 | 4 | 16.5 | 3 | 1 | 0.5087 | 16.5 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 24 | 3.083% | Sim | 0.044407 | 0.56913 | 0 | 0.2448 | 0.57902 | 0.82382 | 0.2517% | 0.3582% | 0.37488 | 3 | 0.1 | 115 | 1.0308 | 1 | × | [XV | 3G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 14.5 | 14 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 32 | 22 | --- | N/A | 19 | 18.5 | 23 | 22 | 24 | 37 | 26 | --- | N/A | 25 | 26 | 26 | N/A | 44 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Ar Condicionado | 1.6 | 4.8 | Monofásico | Multicondutor | 0.8 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | B2 | 4 | 16.5 | 3 | 0.7 | 8.6957 | 11.55 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 24 | 75.29% | Sim | 0.044407 | 0.09 | 0 | 0.2448 | 1.2522 | 1.497 | 0.5444% | 0.6509% | 1.7112 | 3 | 0.1 | 115 | 4.7055 | 1 | × | [XV | 3G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 14.5 | 14 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 32 | 22 | --- | N/A | 19 | 18.5 | 23 | 22 | 24 | 37 | 26 | --- | N/A | 25 | 26 | 26 | N/A | 45 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Ar Condicionado | 1.6 | 11 | Monofásico | Multicondutor | 0.8 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | B2 | 4 | 16.5 | 3 | 0.7 | 8.6957 | 11.55 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 24 | 75.29% | Sim | 0.044407 | 0.20625 | 0 | 0.2448 | 2.8696 | 3.1144 | 1.248% | 1.354% | 0.91759 | 3 | 0.1 | 115 | 2.5232 | 1 | × | [XV | 3G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 14.5 | 14 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 32 | 22 | --- | N/A | 19 | 18.5 | 23 | 22 | 24 | 37 | 26 | --- | N/A | 25 | 26 | 26 | N/A | 46 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Ar Condicionado | 1.6 | 15.64 | Monofásico | Multicondutor | 0.8 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 6 | B2 | 4 | 38 | 3 | 0.7 | 19.5652 | 26.6 | Disjuntor | 25 | 33.8 | 56 | 73.55% | Sim | 0.044407 | 0.073313 | 0 | 0.2448 | 2.295 | 2.5398 | 0.9978% | 1.104% | 1.9538 | 3 | 0.1 | 115 | 5.3726 | 1 | × | [XV | 3G | 6 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 34 | 32 | 41 | 38 | 46 | 67 | 51 | --- | N/A | 45 | 42 | 54 | 51 | 58 | 80 | 63 | --- | N/A | 57 | 60 | 60 | N/A | 47 | 20 | 25 | 25 | 32 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Quadro do Receçao - Q_PS4 | Tomadas Monofásicas (1) | 3.6 | 18.44 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 2.5 | B2 | 4 | 23 | 3 | 0.8 | 15.6522 | 18.4 | Disjuntor | 16 | 21.6 | 34 | 85.07% | Sim | 0.094596 | 0.20745 | 0 | 2.8079 | 6.4941 | 9.302 | 2.824% | 4.044% | 0.76147 | 3 | 0.1 | 115 | 2.0939 | 1 | × | [XV | 3G | 2.5 | mm2] | / | VD Ø | 25 | mm | 19.5 | 18.5 | 24 | 23 | 27 | 42 | 30 | --- | N/A | 26 | 25 | 31 | 30 | 33 | 48 | 36 | --- | N/A | 34 | 36 | 36 | N/A | 48 | 16 | 20 | 20 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Tomadas Monofásicas (2) | 3.6 | 13.62 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 2.5 | B2 | 4 | 23 | 3 | 0.8 | 15.6522 | 18.4 | Disjuntor | 16 | 21.6 | 34 | 85.07% | Sim | 0.094596 | 0.15322 | 0 | 2.8079 | 4.7966 | 7.6045 | 2.085% | 3.306% | 0.92809 | 3 | 0.1 | 115 | 2.5521 | 1 | × | [XV | 3G | 2.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 19.5 | 18.5 | 24 | 23 | 27 | 42 | 30 | --- | N/A | 26 | 25 | 31 | 30 | 33 | 48 | 36 | --- | N/A | 34 | 36 | 36 | N/A | 49 | 16 | 20 | 20 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Tomadas Monofásicas (3) | 3.6 | 10.78 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 2.5 | B2 | 4 | 23 | 3 | 0.8 | 15.6522 | 18.4 | Disjuntor | 16 | 21.6 | 34 | 85.07% | Sim | 0.094596 | 0.12127 | 0 | 2.8079 | 3.7964 | 6.6043 | 1.651% | 2.871% | 1.0655 | 3 | 0.1 | 115 | 2.9298 | 1 | × | [XV | 3G | 2.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 19.5 | 18.5 | 24 | 23 | 27 | 42 | 30 | --- | N/A | 26 | 25 | 31 | 30 | 33 | 48 | 36 | --- | N/A | 34 | 36 | 36 | N/A | 50 | 16 | 20 | 20 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Tomadas Monofásicas (4) | 3.6 | 11.1 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 2.5 | B2 | 4 | 23 | 3 | 0.8 | 15.6522 | 18.4 | Disjuntor | 16 | 21.6 | 34 | 85.07% | Sim | 0.094596 | 0.12487 | 0 | 2.8079 | 3.9091 | 6.717 | 1.7% | 2.92% | 1.048 | 3 | 0.1 | 115 | 2.8817 | 1 | × | [XV | 3G | 2.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 19.5 | 18.5 | 24 | 23 | 27 | 42 | 30 | --- | N/A | 26 | 25 | 31 | 30 | 33 | 48 | 36 | --- | N/A | 34 | 36 | 36 | N/A | 51 | 16 | 20 | 20 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Iluminaçao Corredor | 0.026 | 12.5478 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | B2 | 4 | 16.5 | 3 | 0.8 | 0.11304 | 13.2 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 24 | 0.8564% | Sim | 0.094596 | 0.23527 | 0 | 2.8079 | 0.053192 | 2.8611 | 0.02313% | 1.244% | 0.69725 | 3 | 0.1 | 115 | 1.9173 | 1 | × | [XV | 3G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 14.5 | 14 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 32 | 22 | --- | N/A | 19 | 18.5 | 23 | 22 | 24 | 37 | 26 | --- | N/A | 25 | 26 | 26 | N/A | 52 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Iluminaçao Corredor | 0.234 | 21.5289 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | B2 | 4 | 16.5 | 3 | 0.8 | 1.0174 | 13.2 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 24 | 7.708% | Sim | 0.094596 | 0.40367 | 0 | 2.8079 | 0.82137 | 3.6293 | 0.3571% | 1.578% | 0.4616 | 3 | 0.1 | 115 | 1.2693 | 1 | × | [XV | 3G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 14.5 | 14 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 32 | 22 | --- | N/A | 19 | 18.5 | 23 | 22 | 24 | 37 | 26 | --- | N/A | 25 | 26 | 26 | N/A | 53 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Iluminaçao Corredor | 0.169 | 16.5988 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | B2 | 4 | 16.5 | 3 | 0.8 | 0.73478 | 13.2 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 24 | 5.567% | Sim | 0.094596 | 0.31123 | 0 | 2.8079 | 0.45737 | 3.2653 | 0.1989% | 1.42% | 0.56675 | 3 | 0.1 | 115 | 1.5584 | 1 | × | [XV | 3G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 14.5 | 14 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 32 | 22 | --- | N/A | 19 | 18.5 | 23 | 22 | 24 | 37 | 26 | --- | N/A | 25 | 26 | 26 | N/A | 54 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Iluminaçao Corredor | 0.156 | 21.5508 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | B2 | 4 | 16.5 | 3 | 0.8 | 0.67826 | 13.2 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 24 | 5.138% | Sim | 0.094596 | 0.40408 | 0 | 2.8079 | 0.54814 | 3.3561 | 0.2383% | 1.459% | 0.46122 | 3 | 0.1 | 115 | 1.2683 | 1 | × | [XV | 3G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 14.5 | 14 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 32 | 22 | --- | N/A | 19 | 18.5 | 23 | 22 | 24 | 37 | 26 | --- | N/A | 25 | 26 | 26 | N/A | 55 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Iluminaçao Corredor | 0.039 | 20.9867 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | B2 | 4 | 16.5 | 3 | 0.8 | 0.16957 | 13.2 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 24 | 1.285% | Sim | 0.094596 | 0.3935 | 0 | 2.8079 | 0.13345 | 2.9414 | 0.05802% | 1.279% | 0.47122 | 3 | 0.1 | 115 | 1.2958 | 1 | × | [XV | 3G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 14.5 | 14 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 32 | 22 | --- | N/A | 19 | 18.5 | 23 | 22 | 24 | 37 | 26 | --- | N/A | 25 | 26 | 26 | N/A | 56 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Ar Condicionado | 1.6 | 4.75 | Monofásico | Multicondutor | 0.8 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | B2 | 4 | 16.5 | 3 | 1 | 8.6957 | 16.5 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 24 | 52.7% | Sim | 0.094596 | 0.089062 | 0 | 2.8079 | 1.2391 | 4.047 | 0.5388% | 1.76% | 1.2523 | 3 | 0.1 | 115 | 3.4436 | 1 | × | [XV | 3G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 14.5 | 14 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 32 | 22 | --- | N/A | 19 | 18.5 | 23 | 22 | 24 | 37 | 26 | --- | N/A | 25 | 26 | 26 | N/A | 57 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Quadro Refeitorio - Q_PS5 | Tomadas Monofásicas (3) | 3.6 | 10.68 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 2.5 | B2 | 4 | 23 | 3 | 1 | 15.6522 | 23 | Disjuntor | 16 | 21.6 | 34 | 68.05% | Sim | 0.15999 | 0.12015 | 0 | 1.8454 | 3.7612 | 5.6066 | 1.635% | 2.438% | 0.82103 | 3 | 0.1 | 115 | 2.2577 | 1 | × | [XV | 3G | 2.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 19.5 | 18.5 | 24 | 23 | 27 | 42 | 30 | --- | N/A | 26 | 25 | 31 | 30 | 33 | 48 | 36 | --- | N/A | 34 | 36 | 36 | N/A | 58 | 16 | 20 | 20 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Tomadas Monofásicas (4) | 3.6 | 10.7937 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 2.5 | B2 | 4 | 23 | 3 | 1 | 15.6522 | 23 | Disjuntor | 16 | 21.6 | 34 | 68.05% | Sim | 0.15999 | 0.12143 | 0 | 1.8454 | 3.8013 | 5.6466 | 1.653% | 2.455% | 0.8173 | 3 | 0.1 | 115 | 2.2474 | 1 | × | [XV | 3G | 2.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 19.5 | 18.5 | 24 | 23 | 27 | 42 | 30 | --- | N/A | 26 | 25 | 31 | 30 | 33 | 48 | 36 | --- | N/A | 34 | 36 | 36 | N/A | 59 | 16 | 20 | 20 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Iluminaçao (1) | 0.24 | 17.0428 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | B2 | 4 | 16.5 | 3 | 1 | 1.0435 | 16.5 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 24 | 6.324% | Sim | 0.15999 | 0.31955 | 0 | 1.8454 | 0.66689 | 2.5123 | 0.29% | 1.092% | 0.47963 | 3 | 0.1 | 115 | 1.3189 | 1 | × | [XV | 3G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 14.5 | 14 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 32 | 22 | --- | N/A | 19 | 18.5 | 23 | 22 | 24 | 37 | 26 | --- | N/A | 25 | 26 | 26 | N/A | 60 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Frigorifico | 0.9 | 1.75 | Monofásico | Multicondutor | 0.8 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | B2 | 4 | 16.5 | 3 | 0.7 | 4.8913 | 11.55 | Disjuntor | 6 | 8.1 | 24 | 42.35% | Sim | 0.15999 | 0.032813 | 0 | 1.8454 | 0.25679 | 2.1022 | 0.1116% | 0.914% | 1.193 | 3 | 0.1 | 115 | 3.2804 | 1 | × | [XV | 3G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 14.5 | 14 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 32 | 22 | --- | N/A | 19 | 18.5 | 23 | 22 | 24 | 37 | 26 | --- | N/A | 25 | 26 | 26 | N/A | 61 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Forno | 5 | 2.29 | Monofásico | Multicondutor | 0.8 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 10 | B2 | 4 | 52 | 3 | 0.7 | 27.1739 | 36.4 | Disjuntor | 32 | 39 | 76 | 74.65% | Sim | 0.15999 | 0.0064406 | 0.0001832 | 1.8454 | 0.286 | 2.1314 | 0.1243% | 0.9267% | 1.382 | 3 | 0.1 | 115 | 3.8001 | 1 | × | [XV | 3G | 10 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 46 | 43 | 57 | 52 | 63 | 90 | 70 | --- | N/A | 61 | 57 | 75 | 69 | 80 | 104 | 86 | --- | N/A | 77 | 82 | 82 | N/A | 62 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50
| Exaustor | 0.2 | 2.83 | Monofásico | Multicondutor | 0.8 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | B2 | 4 | 16.5 | 3 | 0.7 | 1.087 | 11.55 | Disjuntor | 6 | 8.1 | 24 | 9.411% | Sim | 0.15999 | 0.053062 | 0 | 1.8454 | 0.092283 | 1.9377 | 0.04012% | 0.8425% | 1.0796 | 3 | 0.1 | 115 | 2.9686 | 1 | × | [XV | 3G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 32 | mm | 14.5 | 14 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 32 | 22 | --- | N/A | 19 | 18.5 | 23 | 22 | 24 | 37 | 26 | --- | N/A | 25 | 26 | 26 | N/A | 63 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Maquina de lavar louça | 1.5 | 7.49 | Monofásico | Multicondutor | 0.8 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | B2 | 4 | 16.5 | 3 | 0.8 | 8.1522 | 13.2 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 24 | 61.76% | Sim | 0.15999 | 0.14044 | 0 | 1.8454 | 1.8318 | 3.6772 | 0.7964% | 1.599% | 0.76558 | 3 | 0.1 | 115 | 2.1052 | 1 | × | [XV | 3G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 14.5 | 14 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 32 | 22 | --- | N/A | 19 | 18.5 | 23 | 22 | 24 | 37 | 26 | --- | N/A | 25 | 26 | 26 | N/A | 64 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Maquina de secar | 3.5 | 9.23 | Monofásico | Multicondutor | 0.8 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 4 | B2 | 4 | 30 | 3 | 0.8 | 19.0217 | 24 | Disjuntor | 20 | 27 | 44 | 79.26% | Sim | 0.15999 | 0.064898 | 0 | 1.8454 | 1.9752 | 3.8205 | 0.8588% | 1.661% | 1.0227 | 3 | 0.1 | 115 | 2.8123 | 1 | × | [XV | 3G | 4 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 26 | 25 | 32 | 30 | 36 | 54 | 40 | --- | N/A | 35 | 33 | 42 | 40 | 45 | 63 | 49 | --- | N/A | 45 | 47 | 47 | N/A | 65 | 20 | 25 | 25 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Quadro do Estufa - Q_PS6 | Tomadas Monofásicas (1) | 3.6 | 30.81 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 2.5 | E | 4 | 30 | 1 | 1 | 15.6522 | 30 | Disjuntor | 16 | 21.6 | 44 | 52.17% | Sim | 0.33532 | 0.34661 | 0 | 12.1349 | 10.8505 | 22.9853 | 4.718% | 9.994% | 0.33728 | 3 | 0.1 | 115 | 0.92744 | 1 | × | [XV | 3G | 2.5 | mm2] | / | VD Ø | 25 | mm | 19.5 | 18.5 | 24 | 23 | 27 | 42 | 30 | --- | N/A | 26 | 25 | 31 | 30 | 33 | 48 | 36 | --- | N/A | 34 | 36 | 36 | N/A | 66 | 16 | 20 | 20 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Tomadas Monofásicas (2) | 3.6 | 37.5641 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 6 | B2 | 4 | 38 | 3 | 1 | 15.6522 | 38 | Disjuntor | 16 | 21.6 | 56 | 41.19% | Sim | 0.33532 | 0.17608 | 0 | 12.1349 | 5.5121 | 17.647 | 2.397% | 7.673% | 0.44974 | 3 | 0.1 | 115 | 1.2367 | 1 | × | [XV | 3G | 6 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 34 | 32 | 41 | 38 | 46 | 67 | 51 | --- | N/A | 45 | 42 | 54 | 51 | 58 | 80 | 63 | --- | N/A | 57 | 60 | 60 | N/A | 67 | 20 | 25 | 25 | 32 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Iluminaçao (1) | 1.38 | 28.2213 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 2.5 | E | 4 | 30 | 3 | 1 | 6 | 30 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 44 | 20% | Sim | 0.33532 | 0.31749 | 0 | 12.1349 | 3.8099 | 15.9447 | 1.656% | 6.932% | 0.35232 | 3 | 0.1 | 115 | 0.96882 | 1 | × | [XV | 3G | 2.5 | mm2] | / | VD Ø | 25 | mm | 19.5 | 18.5 | 24 | 23 | 27 | 42 | 30 | --- | N/A | 26 | 25 | 31 | 30 | 33 | 48 | 36 | --- | N/A | 34 | 36 | 36 | N/A | 68 | 16 | 20 | 20 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Maquina | 20 | 5.45 | Trifásico | Multicondutor | 0.8 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 10 | E | 4 | 60 | 3 | 0.88 | 36.0844 | 52.8 | Disjuntor | 40 | 54 | 87 | 68.34% | Sim | 0.33532 | 0.015328 | 0.000436 | 12.1349 | 0.45192 | 12.5868 | 0.1965% | 5.473% | 0.6586 | 3 | 0.1 | 115 | 1.811 | 1 | × | [XV | 5G | 10 | mm2] | / | VD Ø | 25 | mm | 42 | 39 | 50 | 46 | 57 | 74 | 60 | --- | --- | 54 | 51 | 66 | 60 | 71 | 87 | 75 | --- | --- | 65 | 69 | 69 | 95 | 69 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50
Quadro do Piso 1 - Q_Piso1 | Tomadas Reuniao | 3.6 | 30.9 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 4 | B2 | 4 | 30 | 3 | 0.8 | 15.6522 | 24 | Disjuntor | 16 | 21.6 | 44 | 65.22% | Sim | 0.065244 | 0.21727 | 0 | 1.8511 | 6.8014 | 8.6525 | 2.957% | 3.762% | 0.81413 | 3 | 0.1 | 115 | 2.2387 | 1 | × | [XV | 3G | 4 | mm2] | / | VD Ø | 32 | mm | 26 | 25 | 32 | 30 | 36 | 54 | 40 | --- | N/A | 35 | 33 | 42 | 40 | 45 | 63 | 49 | --- | N/A | 45 | 47 | 47 | N/A | 70 | 20 | 25 | 25 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Tomadas Arquivo | 3.6 | 23.23 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 2.5 | B2 | 4 | 23 | 3 | 0.8 | 15.6522 | 18.4 | Disjuntor | 16 | 21.6 | 34 | 85.07% | Sim | 0.065244 | 0.26134 | 0 | 1.8511 | 8.181 | 10.0321 | 3.557% | 4.362% | 0.70427 | 3 | 0.1 | 115 | 1.9366 | 1 | × | [XV | 3G | 2.5 | mm2] | / | VD Ø | 25 | mm | 19.5 | 18.5 | 24 | 23 | 27 | 42 | 30 | --- | N/A | 26 | 25 | 31 | 30 | 33 | 48 | 36 | --- | N/A | 34 | 36 | 36 | N/A | 71 | 16 | 20 | 20 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Tomadas IS | 3.6 | 15.18 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 2.5 | B2 | 4 | 23 | 3 | 1 | 15.6522 | 23 | Disjuntor | 16 | 21.6 | 34 | 68.05% | Sim | 0.065244 | 0.17077 | 0 | 1.8511 | 5.346 | 7.1971 | 2.324% | 3.129% | 0.9745 | 3 | 0.1 | 115 | 2.6797 | 1 | × | [XV | 3G | 2.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 19.5 | 18.5 | 24 | 23 | 27 | 42 | 30 | --- | N/A | 26 | 25 | 31 | 30 | 33 | 48 | 36 | --- | N/A | 34 | 36 | 36 | N/A | 72 | 16 | 20 | 20 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Tomadas Sala Desenho | 3.6 | 12.587 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 2.5 | B2 | 4 | 23 | 3 | 0.7 | 15.6522 | 16.1 | Disjuntor | 16 | 21.6 | 34 | 97.22% | Sim | 0.065244 | 0.1416 | 0 | 1.8511 | 4.4328 | 6.2839 | 1.927% | 2.732% | 1.1119 | 3 | 0.1 | 115 | 3.0576 | 1 | × | [XV | 3G | 2.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 19.5 | 18.5 | 24 | 23 | 27 | 42 | 30 | --- | N/A | 26 | 25 | 31 | 30 | 33 | 48 | 36 | --- | N/A | 34 | 36 | 36 | N/A | 73 | 16 | 20 | 20 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Tomadas Sala Desenho | 3.6 | 7.89 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 2.5 | B2 | 4 | 23 | 3 | 0.7 | 15.6522 | 16.1 | Disjuntor | 16 | 21.6 | 34 | 97.22% | Sim | 0.065244 | 0.088762 | 0 | 1.8511 | 2.7787 | 4.6298 | 1.208% | 2.013% | 1.4934 | 3 | 0.1 | 115 | 4.1067 | 1 | × | [XV | 3G | 2.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 19.5 | 18.5 | 24 | 23 | 27 | 42 | 30 | --- | N/A | 26 | 25 | 31 | 30 | 33 | 48 | 36 | --- | N/A | 34 | 36 | 36 | N/A | 74 | 16 | 20 | 20 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Tomadas Sala Desenho | 3.6 | 12.37 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 2.5 | B2 | 4 | 23 | 3 | 0.8 | 15.6522 | 18.4 | Disjuntor | 16 | 21.6 | 34 | 85.07% | Sim | 0.065244 | 0.13916 | 0 | 1.8511 | 4.3564 | 6.2075 | 1.894% | 2.699% | 1.1252 | 3 | 0.1 | 115 | 3.0941 | 1 | × | [XV | 3G | 2.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 19.5 | 18.5 | 24 | 23 | 27 | 42 | 30 | --- | N/A | 26 | 25 | 31 | 30 | 33 | 48 | 36 | --- | N/A | 34 | 36 | 36 | N/A | 75 | 16 | 20 | 20 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Tomadas Secretaria | 3.6 | 29.49 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 2.5 | B2 | 4 | 23 | 3 | 0.7 | 15.6522 | 16.1 | Disjuntor | 16 | 21.6 | 34 | 97.22% | Sim | 0.065244 | 0.33176 | 0 | 1.8511 | 10.3856 | 12.2367 | 4.515% | 5.32% | 0.57934 | 3 | 0.1 | 115 | 1.5931 | 1 | × | [XV | 3G | 2.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 19.5 | 18.5 | 24 | 23 | 27 | 42 | 30 | --- | N/A | 26 | 25 | 31 | 30 | 33 | 48 | 36 | --- | N/A | 34 | 36 | 36 | N/A | 76 | 16 | 20 | 20 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Tomadas Auditorio | 3.6 | 46.5 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 4 | B2 | 4 | 30 | 3 | 0.7 | 15.6522 | 21 | Disjuntor | 16 | 21.6 | 44 | 74.53% | Sim | 0.065244 | 0.32695 | 0 | 1.8511 | 10.2351 | 12.0862 | 4.45% | 5.255% | 0.58644 | 3 | 0.1 | 115 | 1.6126 | 1 | × | [XV | 3G | 4 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 26 | 25 | 32 | 30 | 36 | 54 | 40 | --- | N/A | 35 | 33 | 42 | 40 | 45 | 63 | 49 | --- | N/A | 45 | 47 | 47 | N/A | 77 | 20 | 25 | 25 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Tomadas Informatica | 3.6 | 30.87 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 4 | B2 | 4 | 30 | 3 | 0.7 | 15.6522 | 21 | Disjuntor | 16 | 21.6 | 44 | 74.53% | Sim | 0.065244 | 0.21705 | 0 | 1.8511 | 6.7948 | 8.6459 | 2.954% | 3.759% | 0.81474 | 3 | 0.1 | 115 | 2.2404 | 1 | × | [XV | 3G | 4 | mm2] | / | VD Ø | 25 | mm | 26 | 25 | 32 | 30 | 36 | 54 | 40 | --- | N/A | 35 | 33 | 42 | 40 | 45 | 63 | 49 | --- | N/A | 45 | 47 | 47 | N/A | 78 | 20 | 25 | 25 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Tomadas Informatica | 3.6 | 19.7 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 2.5 | B2 | 4 | 23 | 3 | 0.7 | 15.6522 | 16.1 | Disjuntor | 16 | 21.6 | 34 | 97.22% | Sim | 0.065244 | 0.22162 | 0 | 1.8511 | 6.9378 | 8.7889 | 3.016% | 3.821% | 0.80176 | 3 | 0.1 | 115 | 2.2047 | 1 | × | [XV | 3G | 2.5 | mm2] | / | VD Ø | 25 | mm | 19.5 | 18.5 | 24 | 23 | 27 | 42 | 30 | --- | N/A | 26 | 25 | 31 | 30 | 33 | 48 | 36 | --- | N/A | 34 | 36 | 36 | N/A | 79 | 16 | 20 | 20 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Tomadas Administraçao | 3.6 | 38.97 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 4 | B2 | 4 | 30 | 3 | 0.7 | 15.6522 | 21 | Disjuntor | 16 | 21.6 | 44 | 74.53% | Sim | 0.065244 | 0.27401 | 0 | 1.8511 | 8.5776 | 10.4287 | 3.729% | 4.534% | 0.67796 | 3 | 0.1 | 115 | 1.8643 | 1 | × | [XV | 3G | 4 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 26 | 25 | 32 | 30 | 36 | 54 | 40 | --- | N/A | 35 | 33 | 42 | 40 | 45 | 63 | 49 | --- | N/A | 45 | 47 | 47 | N/A | 80 | 20 | 25 | 25 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Iluminação Reuniao | 0.213 | 25.7 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | B2 | 4 | 16.5 | 3 | 0.8 | 0.92609 | 13.2 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 24 | 7.016% | Sim | 0.065244 | 0.48187 | 0 | 1.7499 | 0.89252 | 2.6424 | 0.3881% | 1.149% | 0.42038 | 3 | 0.1 | 115 | 1.156 | 1 | × | [XV | 3G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 25 | mm | 14.5 | 14 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 32 | 22 | --- | N/A | 19 | 18.5 | 23 | 22 | 24 | 37 | 26 | --- | N/A | 25 | 26 | 26 | N/A | 81 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Iluminação Corredor | 0.104 | 19.97 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | B2 | 4 | 16.5 | 3 | 1 | 0.45217 | 16.5 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 24 | 2.74% | Sim | 0.065244 | 0.37444 | 0 | 1.7499 | 0.33862 | 2.0885 | 0.1472% | 0.908% | 0.52311 | 3 | 0.1 | 115 | 1.4384 | 1 | × | [XV | 3G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 14.5 | 14 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 32 | 22 | --- | N/A | 19 | 18.5 | 23 | 22 | 24 | 37 | 26 | --- | N/A | 25 | 26 | 26 | N/A | 82 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Iluminaçao Arquivo | 0.195 | 23.87 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | B2 | 4 | 16.5 | 3 | 0.8 | 0.84783 | 13.2 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 24 | 6.423% | Sim | 0.065244 | 0.44756 | 0 | 1.7499 | 0.75891 | 2.5088 | 0.33% | 1.091% | 0.44851 | 3 | 0.1 | 115 | 1.2333 | 1 | × | [XV | 3G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 14.5 | 14 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 32 | 22 | --- | N/A | 19 | 18.5 | 23 | 22 | 24 | 37 | 26 | --- | N/A | 25 | 26 | 26 | N/A | 83 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Iluminaçao IS | 0.182 | 20.03 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | B2 | 4 | 16.5 | 3 | 1 | 0.7913 | 16.5 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 24 | 4.796% | Sim | 0.065244 | 0.37556 | 0 | 1.7499 | 0.59437 | 2.3442 | 0.2584% | 1.019% | 0.52177 | 3 | 0.1 | 115 | 1.4348 | 1 | × | [XV | 3G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 14.5 | 14 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 32 | 22 | --- | N/A | 19 | 18.5 | 23 | 22 | 24 | 37 | 26 | --- | N/A | 25 | 26 | 26 | N/A | 84 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Iluminaçao Escadas | 0.117 | 12.09 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | B2 | 4 | 16.5 | 3 | 1 | 0.5087 | 16.5 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 24 | 3.083% | Sim | 0.065244 | 0.22669 | 0 | 1.7499 | 0.23063 | 1.9805 | 0.1003% | 0.8611% | 0.78786 | 3 | 0.1 | 115 | 2.1665 | 1 | × | [XV | 3G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 14.5 | 14 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 32 | 22 | --- | N/A | 19 | 18.5 | 23 | 22 | 24 | 37 | 26 | --- | N/A | 25 | 26 | 26 | N/A | 85 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Iluminaçao Arrecadaçao | 0.169 | 14.376 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | B2 | 4 | 16.5 | 3 | 1 | 0.73478 | 16.5 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 24 | 4.453% | Sim | 0.065244 | 0.26955 | 0 | 1.7499 | 0.39612 | 2.146 | 0.1722% | 0.933% | 0.68699 | 3 | 0.1 | 115 | 1.8891 | 1 | × | [XV | 3G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 14.5 | 14 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 32 | 22 | --- | N/A | 19 | 18.5 | 23 | 22 | 24 | 37 | 26 | --- | N/A | 25 | 26 | 26 | N/A | 86 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Iluminaçao Sala Desenho | 0.1775 | 8.66 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | B2 | 4 | 16.5 | 3 | 1 | 0.77174 | 16.5 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 24 | 4.677% | Sim | 0.065244 | 0.16237 | 0 | 1.7499 | 0.25062 | 2.0005 | 0.109% | 0.8698% | 1.0105 | 3 | 0.1 | 115 | 2.7786 | 1 | × | [XV | 3G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 14.5 | 14 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 32 | 22 | --- | N/A | 19 | 18.5 | 23 | 22 | 24 | 37 | 26 | --- | N/A | 25 | 26 | 26 | N/A | 87 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Iluminaçao Sala Desenho | 0.1775 | 9.11 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | B2 | 4 | 16.5 | 3 | 1 | 0.77174 | 16.5 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 24 | 4.677% | Sim | 0.065244 | 0.17081 | 0 | 1.7499 | 0.26365 | 2.0135 | 0.1146% | 0.8754% | 0.97434 | 3 | 0.1 | 115 | 2.6793 | 1 | × | [XV | 3G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 14.5 | 14 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 32 | 22 | --- | N/A | 19 | 18.5 | 23 | 22 | 24 | 37 | 26 | --- | N/A | 25 | 26 | 26 | N/A | 88 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Iluminaçao Sala Desenho | 0.1775 | 10.42 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | B2 | 4 | 16.5 | 3 | 1 | 0.77174 | 16.5 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 24 | 4.677% | Sim | 0.065244 | 0.19537 | 0 | 1.7499 | 0.30156 | 2.0514 | 0.1311% | 0.8919% | 0.88252 | 3 | 0.1 | 115 | 2.4267 | 1 | × | [XV | 3G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 14.5 | 14 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 32 | 22 | --- | N/A | 19 | 18.5 | 23 | 22 | 24 | 37 | 26 | --- | N/A | 25 | 26 | 26 | N/A | 89 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Iluminaçao Sala Desenho | 0.1775 | 11.9 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | B2 | 4 | 16.5 | 3 | 0.8 | 0.77174 | 13.2 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 24 | 5.847% | Sim | 0.065244 | 0.22312 | 0 | 1.7499 | 0.34439 | 2.0943 | 0.1497% | 0.9105% | 0.79759 | 3 | 0.1 | 115 | 2.1932 | 1 | × | [XV | 3G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 14.5 | 14 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 32 | 22 | --- | N/A | 19 | 18.5 | 23 | 22 | 24 | 37 | 26 | --- | N/A | 25 | 26 | 26 | N/A | 90 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Iluminaçao Sala Desenho | 0.1775 | 13.23 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | B2 | 4 | 16.5 | 3 | 0.8 | 0.77174 | 13.2 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 24 | 5.847% | Sim | 0.065244 | 0.24806 | 0 | 1.7499 | 0.38288 | 2.1327 | 0.1665% | 0.9273% | 0.73411 | 3 | 0.1 | 115 | 2.0187 | 1 | × | [XV | 3G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 14.5 | 14 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 32 | 22 | --- | N/A | 19 | 18.5 | 23 | 22 | 24 | 37 | 26 | --- | N/A | 25 | 26 | 26 | N/A | 91 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Iluminaçao Secretaria | 0.213 | 25.57 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | B2 | 4 | 16.5 | 3 | 0.6 | 0.92609 | 9.9 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 24 | 9.354% | Sim | 0.065244 | 0.47944 | 0 | 1.7499 | 0.888 | 2.6379 | 0.3861% | 1.147% | 0.42227 | 3 | 0.1 | 115 | 1.1611 | 1 | × | [XV | 3G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 14.5 | 14 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 32 | 22 | --- | N/A | 19 | 18.5 | 23 | 22 | 24 | 37 | 26 | --- | N/A | 25 | 26 | 26 | N/A | 92 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Iluminaçao Auditorio | 0.426 | 37.88 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | B2 | 4 | 16.5 | 3 | 0.6 | 1.8522 | 9.9 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 24 | 18.71% | Sim | 0.065244 | 0.71025 | 0 | 1.7499 | 2.631 | 4.3809 | 1.144% | 1.905% | 0.29659 | 3 | 0.1 | 115 | 0.81555 | 1 | × | [XV | 3G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 14.5 | 14 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 32 | 22 | --- | N/A | 19 | 18.5 | 23 | 22 | 24 | 37 | 26 | --- | N/A | 25 | 26 | 26 | N/A | 93 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Iluminaçao Corredor | 0.039 | 23.36 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | B2 | 4 | 16.5 | 3 | 0.6 | 0.16957 | 9.9 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 24 | 1.713% | Sim | 0.065244 | 0.438 | 0 | 1.7499 | 0.14854 | 1.8984 | 0.06458% | 0.8254% | 0.45704 | 3 | 0.1 | 115 | 1.2568 | 1 | × | [XV | 3G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 14.5 | 14 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 32 | 22 | --- | N/A | 19 | 18.5 | 23 | 22 | 24 | 37 | 26 | --- | N/A | 25 | 26 | 26 | N/A | 94 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Iluminaçao Informatica | 0.1775 | 27.68 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | B2 | 4 | 16.5 | 3 | 0.6 | 0.77174 | 9.9 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 24 | 7.795% | Sim | 0.065244 | 0.519 | 0 | 1.7499 | 0.80107 | 2.5509 | 0.3483% | 1.109% | 0.39367 | 3 | 0.1 | 115 | 1.0825 | 1 | × | [XV | 3G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 14.5 | 14 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 32 | 22 | --- | N/A | 19 | 18.5 | 23 | 22 | 24 | 37 | 26 | --- | N/A | 25 | 26 | 26 | N/A | 95 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Iluminaçao Administraçao | 0.213 | 36.5 | Monofásico | Multicondutor | 1 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | B2 | 13 | 16.5 | 3 | 0.6 | 0.92609 | 9.9 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 24 | 9.354% | Sim | 0.065244 | 0.68437 | 0 | 1.7499 | 1.2676 | 3.0174 | 0.5511% | 1.312% | 0.30682 | 3 | 0.1 | 115 | 0.8437 | 1 | × | [XV | 3G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 14.5 | 14 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 32 | 22 | --- | N/A | 19 | 18.5 | 23 | 22 | 24 | 37 | 26 | --- | N/A | 25 | 26 | 26 | N/A | 96 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Ar condicionado 1 | 1.6 | 20.77 | Monofásico | Multicondutor | 0.8 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 1.5 | B2 | 4 | 16.5 | 3 | 1 | 8.6957 | 16.5 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 24 | 52.7% | Sim | 0.065244 | 0.68437 | 0 | 1.7499 | 9.5217 | 11.2716 | 4.14% | 4.901% | 0.30682 | 3 | 0.1 | 115 | 0.8437 | 1 | × | [XV | 3G | 1.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 14.5 | 14 | 17.5 | 16.5 | 19.5 | 32 | 22 | --- | N/A | 19 | 18.5 | 23 | 22 | 24 | 37 | 26 | --- | N/A | 25 | 26 | 26 | N/A | 97 | 16 | 20 | 20 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Ar condicionado 2 | 1.6 | 9.3 | Monofásico | Multicondutor | 0.8 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 2.5 | B2 | 4 | 23 | 3 | 0.6 | 8.6957 | 13.8 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 34 | 63.01% | Sim | 0.065244 | 0.23366 | 0 | 1.7499 | 3.251 | 5.0008 | 1.413% | 2.174% | 0.76947 | 3 | 0.1 | 115 | 2.1159 | 1 | × | [XV | 3G | 2.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 19.5 | 18.5 | 24 | 23 | 27 | 42 | 30 | --- | N/A | 26 | 25 | 31 | 30 | 33 | 48 | 36 | --- | N/A | 34 | 36 | 36 | N/A | 98 | 16 | 20 | 20 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Ar condicionado 3 | 1.6 | 13.65 | Monofásico | Multicondutor | 0.8 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 2.5 | B2 | 4 | 23 | 3 | 0.6 | 8.6957 | 13.8 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 34 | 63.01% | Sim | 0.065244 | 0.10462 | 0 | 1.7499 | 1.4557 | 3.2055 | 0.6329% | 1.394% | 1.354 | 3 | 0.1 | 115 | 3.7232 | 1 | × | [XV | 3G | 2.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 19.5 | 18.5 | 24 | 23 | 27 | 42 | 30 | --- | N/A | 26 | 25 | 31 | 30 | 33 | 48 | 36 | --- | N/A | 34 | 36 | 36 | N/A | 99 | 16 | 20 | 20 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Ar condicionado 4 | 1.6 | 18.55 | Monofásico | Multicondutor | 0.8 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 2.5 | B2 | 4 | 23 | 3 | 0.6 | 8.6957 | 13.8 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 34 | 63.01% | Sim | 0.065244 | 0.15356 | 0 | 1.7499 | 2.1365 | 3.8864 | 0.9289% | 1.69% | 1.0512 | 3 | 0.1 | 115 | 2.8905 | 1 | × | [XV | 3G | 2.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 19.5 | 18.5 | 24 | 23 | 27 | 42 | 30 | --- | N/A | 26 | 25 | 31 | 30 | 33 | 48 | 36 | --- | N/A | 34 | 36 | 36 | N/A | 100 | 16 | 20 | 20 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Ar condicionado 5 | 1.6 | 22.8 | Monofásico | Monocondutor | 0.8 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 2.5 | B2 | 4 | 23 | 3 | 0.6 | 8.6957 | 13.8 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 34 | 63.01% | Sim | 0.065244 | 0.20869 | 0 | 1.7499 | 2.9035 | 4.6533 | 1.262% | 2.023% | 0.83963 | 3 | 0.1 | 143 | 1.8567 | 1 | × | [XV | 3G | 2.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 19.5 | 18.5 | 24 | 23 | 27 | 42 | 30 | --- | N/A | 26 | 25 | 31 | 30 | 33 | 48 | 36 | --- | N/A | 34 | 36 | 36 | N/A | 101 | 16 | 20 | 20 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Ar condicionado 6 | 1.6 | 34.65 | Monofásico | Monocondutor | 0.8 | Cabo/Canalizações | Cobre | PVC | 1 | 2.5 | B2 | 4 | 23 | 3 | 0.6 | 8.6957 | 13.8 | Disjuntor | 10 | 13.5 | 34 | 63.01% | Sim | 0.065244 | 0.2565 | 0 | 1.7499 | 3.5687 | 5.3186 | 1.552% | 2.312% | 0.71486 | 3 | 0.1 | 143 | 1.5808 | 1 | × | [XV | 3G | 2.5 | mm2] | / | VD Ø | 20 | mm | 19.5 | 18.5 | 24 | 23 | 27 | 42 | 30 | --- | N/A | 26 | 25 | 31 | 30 | 33 | 48 | 36 | --- | N/A | 34 | 36 | 36 | N/A | 102 | 16 | 20 | 20 | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Note on B35: Utilizador:

## Barramentos (hidden)
DIMENSIONAMENTO DOS BARRAMENTOS DOS QUADROS ELÉCTRICOS
Quadro elétrico | Intensidade de corrente à entrada do Quadro [A] | Corrente de Curto Circuito no Quadro [kA] | Material constituinte dos barramentos | Tensão mecânica de segurança à flexão [daN/cm2] | Módulo de elasticidade (Young) [daN/cm2] | Massa volúmica (γ) [g/cm3] | Geometria dos barramentos a adoptar |  |  |  | Caraterísticas a verificar |  |  | Características do barramento escolhido | [8 empty] | Verificações: Flecha resultante do peso do barramento < 0,5%; Módulo de resistência à flexão > Resistência mínima à flexão; Intensidade de corrente máxima > Intensidade de corrente de serviço.
[7 empty] | Tipo | Disposição | Distância entre fases [cm] | Distância entre apoios [cm] | Força eletrodinâmica por unidade de comprimento [daN/cm] | Momento flector máximo [daN.cm] | Resistência mínima à flexão [cm3] | N.º de Barramentos a instalar | Dimensões (axb) [mm] | Corrente máxima admissível (Iz) [A] | Peso linear [daN/m] | Momento de inércia (I) [cm4] | Módulo de resistência à flexão [W] [cm3] | Flecha máxima resultante do próprio peso [%] | Intervalos proíbidos [cm]
[21 empty] | 45-55Hz | 90-110Hz
Q.G.B.T. / Q.E. | 288.6751 | 5.69 | Cobre | 2000 | 1250000 | 8.9 | Barra Rectangular | Ao Alto | 5 | 25 | 0.69934 | 27.3178 | 0.013659 | 1 | 40x5 | 520 | 1.77 | 0.0417 | 0.167 | 0.1382% | 60-66 | 42-47 | Em conformidade
Q.G.B.T. / Q_PS1 | 53.3748 | 2.377 | Cobre | 2000 | 1250000 | 8.9 | Barra Rectangular | Ao Alto | 5 | 25 | 0.12204 | 4.7673 | 0.0023836 | 1 | 15x3 | 170 | 0.396 | 0.0034 | 0.023 | 0.3791% | 46-51 | 32-36 | Em conformidade
Q.G.B.T. / Q_PS2 | 65.1925 | 2.975 | Cobre | 2000 | 1250000 | 8.9 | Barra Rectangular | Ao Alto | 5 | 25 | 0.19117 | 7.4677 | 0.0037338 | 1 | 40x5 | 520 | 1.77 | 0.0417 | 0.167 | 0.1382% | 60-66 | 42-47 | Em conformidade
Q.G.B.T. / Q_PS3 | 47.8163 | 5.2005 | Cobre | 2000 | 1250000 | 8.9 | Barra Rectangular | Ao Alto | 5 | 25 | 0.58418 | 22.8197 | 0.01141 | 1 | 15x3 | 170 | 0.396 | 0.0034 | 0.023 | 0.3791% | 46-51 | 32-36 | Em conformidade
Q.G.B.T. / Q_PS4 | 52.8696 | 2.4413 | Cobre | 2000 | 1250000 | 8.9 | Barra Rectangular | Ao Alto | 5 | 25 | 0.12874 | 5.0288 | 0.0025144 | 1 | 20x5 | 295 | 0.882 | 0.0208 | 0.083 | 0.138% | 60-66 | 42-47 | Em conformidade
Q_PS4. / Q_PS5 | 27.8752 | 1.4435 | Cobre | 2000 | 1250000 | 8.9 | Barra Rectangular | Ao Alto | 5 | 25 | 0.045007 | 1.7581 | 0.00087905 | 1 | 15x3 | 170 | 0.396 | 0.0034 | 0.023 | 0.3791% | 46-51 | 32-36 | Em conformidade
Q.G.B.T. / Q_PS6 | 42.9705 | 0.68871 | Cobre | 2000 | 1250000 | 8.9 | Barra Rectangular | Ao Alto | 5 | 25 | 0.010245 | 0.40021 | 0.00020011 | 1 | 15x3 | 170 | 0.396 | 0.0034 | 0.023 | 0.3791% | 46-51 | 32-36 | Em conformidade
Q.G.B.T. / Q_PS1.1 | 78.3873 | 3.5397 | Cobre | 2000 | 1250000 | 8.9 | Barra Rectangular | Ao Alto | 5 | 25 | 0.27063 | 10.5715 | 0.0052858 | 1 | 20x3 | 220 | 0.529 | 0.0045 | 0.03 | 0.3827% | 46-51 | 32-36 | Em conformidade

## Caminhos Cabos (hidden)
DIMENSIONAMENTO DOS CAMINHOS DE CABOS
Localização | N.º do Caminho de Cabos | Comprimento [m] | A preencher apenas no caso de serem instaladas luminárias por debaixo dos caminhos de cabos |  |  | Características dos cabos condutores a instalar no caminho de cabos | [6 empty] | Coeficiente de evolução do caminho de cabos | Características dos caminhos de cabos a instalar
|  |  | Número de Luminárias | Peso luminária [daN] | Peso por metro de luminárias [daN/m] | Designação do cabo / condutor elétrico a estabelecer | Qt | Diâmetro exterior (Æ) [mm] | Peso linear de cada cabo [daN/m] | Secção de cada cabo [mm2] | Peso linear total [daN/m] | Secção total [mm2] |  | Secção total [mm2] | Altura pretendida [mm] | Largura mínima [mm] | Largura normalizada adotada [mm] | Peso linear a suportar pelo caminho de cabos [daN/m] | Marca / referência
Piso 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | LXV 1×70mm2 | 3 | 13.9 | 0.285 | 151.7468 | 5.4 | 2287.8334 | 1.5 | 3431.7502 | 30 | 114.3917 | 200 | 7.02 | Argon / 1010101004
[6 empty] | XV 5G16mm2 | 2 | 19.8 | 1.015 | 307.9075
[6 empty] | XV 5G6mm2 | 1 | 14.5 | 0.435 | 165.13
[6 empty] | XV 5G2,5mm2 | 4 | 11.5 | 0.22 | 103.8689
[6 empty] | XV 3G1,5mm2 | 10 | 9 | 0.12 | 63.6173
Piso 0 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | LXV 1×70mm2 | 3 | 13.9 | 0.285 | 151.7468 | 2.015 | 1044.6817 | 1.5 | 1567.0225 | 30 | 52.2341 | 200 | 2.6195 | Argon / 1010101004
[6 empty] | XV 5G2,5mm2 | 2 | 11.5 | 0.22 | 103.8689
[6 empty] | XV 3G1,5mm2 | 6 | 9 | 0.12 | 63.6173
Piso 0 | 0.2 | 25 | 0 | 0 | 0 | XV 5G16mm2 | 2 | 19.8 | 1.015 | 307.9075 | 3.385 | 1243.1518 | 1.5 | 1864.7277 | 30 | 62.1576 | 200 | 4.4005 | Argon / 1010101004
[6 empty] | XV 5G6mm2 | 1 | 14.5 | 0.435 | 165.13
[6 empty] | XV 5G2,5mm2 | 2 | 11.5 | 0.22 | 103.8689
[6 empty] | XV 3G1,5mm2 | 4 | 9 | 0.12 | 63.6173
Piso -1 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | LXV 1×150mm2 | 17 | 19.3 | 0.565 | 292.553 | 9.965 | 5148.1514 | 1.5 | 7722.2272 | 30 | 257.4076 | 600 | 12.9545 | Argon / 1010102018
[6 empty] | XV 5G2,5mm2 | 1 | 11.5 | 0.22 | 103.8689
[6 empty] | XZ1(frs) 4G×1,5mm2 | 1 | 9.5 | 0.14 | 70.8822
Piso -1 | -1.1 | 22 | 0 | 0 | 0 | LXV 1×150mm2 | 15 | 19.3 | 0.565 | 292.553 | 8.915 | 4596.0322 | 1.5 | 6894.0484 | 30 | 229.8016 | 500 | 11.5895 | Argon / 1010102016
[6 empty] | XV 5G2,5mm2 | 2 | 11.5 | 0.22 | 103.8689
Piso -1 | -1.2 | 24 | 0 | 0 | 0 | LXV 1×150mm2 | 10 | 19.3 | 0.565 | 292.553 | 6.525 | 3298.3974 | 1.5 | 4947.5961 | 30 | 164.9199 | 500 | 8.4825 | Argon / 1010102016
[6 empty] | XV 5G6mm2 | 1 | 14.5 | 0.435 | 165.13
[6 empty] | XV 5G2,5mm2 | 2 | 11.5 | 0.22 | 103.8689
Piso -1 | -1.3 | 25 | 0 | 0 | 0 | XV 5G10mm2 | 1 | 17 | 0.635 | 226.9801 | 2.365 | 1033.6154 | 1.5 | 1550.4231 | 30 | 51.6808 | 200 | 3.0745 | Argon / 1010101004
[6 empty] | XV 5G6mm2 | 1 | 14.5 | 0.435 | 165.13
[6 empty] | XV 5G2,5mm2 | 3 | 11.5 | 0.22 | 103.8689
[6 empty] | XV 3G2,5mm2 | 1 | 9.8 | 0.155 | 75.4296
[6 empty] | XV 3G1,5mm2 | 4 | 9 | 0.12 | 63.6173
Piso -1 | -1.4 | 30 | 0 | 0 | 0 | XV 5G16mm2 | 1 | 19.8 | 1.015 | 307.9075 | 2.37 | 935.2443 | 1.5 | 1402.8664 | 30 | 46.7622 | 200 | 3.081 | Argon / 1010101004
[6 empty] | XV 5G6mm2 | 1 | 14.5 | 0.435 | 165.13
[6 empty] | XV 5G2,5mm2 | 2 | 11.5 | 0.22 | 103.8689
[6 empty] | XV 3G1,5mm2 | 4 | 9 | 0.12 | 63.6173
Piso -1 | -1.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | XV 5G2,5mm2 | 2 | 11.5 | 0.22 | 103.8689 | 1.315 | 664.871 | 1.5 | 997.3064 | 30 | 33.2435 | 200 | 1.7095 | Argon / 1010101004
[6 empty] | XV 3G2,5mm2 | 1 | 9.8 | 0.155 | 75.4296
[6 empty] | XV 3G1,5mm2 | 6 | 9 | 0.12 | 63.6173
Piso -1 | -1.6 | 35 | 0 | 0 | 0 | XV 3×25+2G16mm2 | 1 | 26 | 1.785 | 530.9292 | 4.475 | 1591.6408 | 1.5 | 2387.4612 | 30 | 79.582 | 200 | 5.8175 | Argon / 1010101004
[6 empty] | XV 5G16mm2 | 1 | 19.8 | 1.015 | 307.9075
[6 empty] | XV 5G10mm2 | 1 | 17 | 0.635 | 226.9801
[6 empty] | XV 5G2,5mm2 | 2 | 11.5 | 0.22 | 103.8689
[6 empty] | XV 3G1,5mm2 | 5 | 9 | 0.12 | 63.6173
Piso -1 | -1.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | XV 5G16mm2 | 1 | 19.8 | 1.015 | 307.9075 | 1.87 | 638.7565 | 1.5 | 958.1347 | 30 | 31.9378 | 200 | 2.431 | Argon / 1010101004
[6 empty] | XV 5G10mm2 | 1 | 17 | 0.635 | 226.9801
[6 empty] | XV 5G2,5mm2 | 1 | 11.5 | 0.22 | 103.8689
Piso -1 | -1.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | LXV 1×150mm2 | 5 | 19.3 | 0.565 | 292.553 | 6.525 | 2826.8365 | 1.5 | 4240.2547 | 30 | 141.3418 | 200 | 8.4825 | Argon / 1010101004
[6 empty] | XV 5G16mm2 | 1 | 19.8 | 1.015 | 307.9075
[6 empty] | XV 5G10mm2 | 3 | 17 | 0.635 | 226.9801
[6 empty] | XV 5G2,5mm2 | 3 | 11.5 | 0.22 | 103.8689
[6 empty] | XV 3G1,5mm2 | 1 | 9 | 0.12 | 63.6173
Piso -1 | -1.9 | 15 | 0 | 0 | 0 | XV 5G2,5mm2 | 1 | 11.5 | 0.22 | 103.8689 | 0.7 | 358.3379 | 1.5 | 537.5069 | 30 | 17.9169 | 200 | 0.91 | Argon / 1010101004
[6 empty] | XV 3G1,5mm2 | 4 | 9 | 0.12 | 63.6173
Piso -1 | -1.10 | 25 | 0 | 0 | 0 | LXV 1×150mm2 | 5 | 19.3 | 0.565 | 292.553 | 6.325 | 2730.2325 | 1.5 | 4095.3488 | 30 | 136.5116 | 200 | 8.2225 | Argon / 1010101004
[6 empty] | XV 5G16mm2 | 1 | 19.8 | 1.015 | 307.9075
[6 empty] | XV 5G10mm2 | 3 | 17 | 0.635 | 226.9801
[6 empty] | XV 5G2,5mm2 | 2 | 11.5 | 0.22 | 103.8689
[6 empty] | XZ1(frs) 4G×1,5mm2 | 1 | 9.5 | 0.14 | 70.8822
Piso -1 | -1.11 | 35 | 0 | 0 | 0 | XV 5G6mm2 | 1 | 14.5 | 0.435 | 165.13 | 1.24 | 558.905 | 1.5 | 838.3576 | 30 | 27.9453 | 200 | 1.612 | Argon / 1010101004
[6 empty] | XV 5G2,5mm2 | 1 | 11.5 | 0.22 | 103.8689
[6 empty] | XV 3G2,5mm2 | 3 | 9.8 | 0.155 | 75.4296
[6 empty] | XV 3G1,5mm2 | 1 | 9 | 0.12 | 63.6173
Piso -2 | -2.1 | 25 | 0 | 0 | 0 | XV 5G2,5mm2 | 2 | 11.5 | 0.22 | 103.8689 | 0.68 | 334.9723 | 1.5 | 502.4585 | 30 | 16.7486 | 400 | 0.884 | Argon / 1010102014
[6 empty] | XV 3G1,5mm2 | 2 | 9 | 0.12 | 63.6173
Piso -2 | -2.2 | 45 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 30 | 0 | 200 | 0 | Argon / 1010101004
0
Piso -2 | -2.3 | 20 | 0 | 0 | 0 | XV 5G2,5mm2 | 1 | 11.5 | 0.22 | 103.8689 | 0.22 | 103.8689 | 1.5 | 155.8034 | 30 | 5.1934 | 200 | 0.286 | Argon / 1010101004
0

## Ilum Seg. Ambiente (hidden)
VERIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE ILUMINÂNCIA GARANTIDOS PELOS BLOCOS AUTÓNOMOS, PARA EFEITOS DE "ILUMINAÇÃO AMBIENTE", SEGUNDO O DISPOSTO NO Art.º 801.2.1.5.3.1.4 das RTIEBT
Divisão | Área (A) [m2] | N.º de blocos autómomos instalados (ni) | N.º de luminárias com kit de segurança (nj) | Fluxo luminoso dos blocos autónomos (φ) [lm] | Fluxo luminoso das luminárias com kit de segurança (φ) [lm] | Iluminância obtida (I) [lum/m2] | Condição a verificar (Iluminância > 5 lm/m2)
Em não conformidade
Não aplicável à | [6 empty] | Em não conformidade
presente instalação | [6 empty] | Em não conformidade
Em não conformidade
Em não conformidade
Em não conformidade
Nota: Considerou-se como referência o bloco autónomo URA21LED - 100 Lm 1 hora IP 42 standard da Legrand. (Anexo III.4)

## M.REF (Q52GH)
O algarismo indicado dentro de [ ] corresponde ao da referência do quadro 52E1 (factores de correcção).
V - é a menor dimensão ou o diâmetro do oco ou a dimensão vertical do bloco alvéolar do oco do pavimento
ou do tecto.
De - é o diâmetro exterior dos cabos multicondutores ou o diâmetro equivalente dos cabos monocondutores
ou o diâmetro exterior da conduta ou do bloco alvéolar; quando os cabos monocondutores forem
colocados em triângulo De = 2,2d e quando forem colocados em linha De=3d (d - é o diâmetro exterior
de um cabo monocondutor);
(1) - Veja-se o Anexo III.
(2) - Para certas aplicações, pode ser mais adequado utilizar factores de correcção específicos, como por
exemplo, os indicados nos quadro 52E4 e 52E5.
(3) - Os valores das correntes admissíveis podem também ser usados para os percursos verticais; quando
as condições de ventilação forem limitadas a temperatura na parte superior do percurso vertical pode
tornar-se muito elevada.
(4) - Para V>50De devem ser usados os métodos de referência C, E ou F.
(5) - Os valores das correntes admissíveis indicados para o método de referência B são válidos para um
único circuito; quando se utilizar mais do que um circuito, devem ser aplicados os factores de correcção
indicados no quadro 52E1, mesmo se houver divisórias ou separadores.
(6) - Recomenda-se limitar a utilização destes modos de instalação aos locais acessíveis apenas a pessoas
autorizadas.
(7) - Em estudo; provisoriamente aplica-se o método D do Anexo III.
(8) - Para os cabos multicondutores utilizar o método de referência B2.
(9) - Quando a construção destas calhas for termicamente equivalente às utilizadas nos métodos de
instalação 31 e 32, podem ser usados os métodos de referência B e B2 (veja-se a nota 7).

## Iz's
Quadro 52-C1 |  |  |  | Quadro 52-C2 |  |  |  | Quadro 52-C3 |  |  |  | Quadro 52-C4 |  |  |  | Quadro 52-C5 |  |  |  | Quadro 52-C6 |  |  |  | Quadro 52-C7 | [5 empty] | Quadro 52-C8 | [5 empty] | Quadro 52-C9 | [7 empty] | Quadro 52-C10 | [7 empty] | Quadro 52-C11 | [7 empty] | Quadro 52-C12 | [7 empty] | Quadro 52-C13 |  |  |  |  | Quadro 52-C14 |  |  |  |  | Quadro 52-C30
Correntes admissíveis, em amperes, para os métodos de referência A, B e C (página 98 RTIEBT) |  |  |  | Correntes admissíveis, em amperes, para os métodos de referência A, B e C (página 99 RTIEBT) |  |  |  | Correntes admissíveis, em amperes, para os métodos de referência A, B e C (páginas 99 e 100 das RTIEBT) |  |  |  | Correntes admissíveis, em amperes, para os métodos de referência A, B e C (páginas 100 e 101 das RTIEBT) |  |  |  | Correntes admissíveis, em amperes,para o método de referência C (páginas 101 e 102 das RTIEBT): |  |  |  | Correntes admissíveis, em ampéres, para o método de referência C (páginas 102 e 103 das RTIEBT): |  |  |  | Correntes admissíveis, em ampéres, para os métodos de referência E, F e G (página 103 das RTIEBT): | [5 empty] | Correntes admissíveis, em ampéres, para os métodos de referência E, F e G (página 104 das RTIEBT): | [5 empty] | Correntes admissíveis, em ampéres, para os métodos de referência E, F e G (páginas 104 e 105 das RTIEBT): | [7 empty] | Correntes admissíveis, em ampéres, para os métodos de referência E, F e G (página 105 das RTIEBT): | [7 empty] | Correntes admissíveis, em ampéres, para os métodos de referência E, F e G (página 106 das RTIEBT): | [7 empty] | Correntes admissíveis, em ampéres, para os métodos de referência E, F e G (páginas 106 e 107 das RTIEBT): | [7 empty] | Correntes admissíveis, em ampéres, para os métodos de referência A2 e B2 (páginas 107 e 108 das RTIEBT): |  |  |  |  | Correntes admissíveis, em ampéres, para os métodos de referência A2 e B2 (páginas 108 e 109 das RTIEBT): |  |  |  |  | Correntes admissíveis, em ampéres, para os métodos de referência D (página 109 das RTIEBT):
Condutores isolados a policloreto de vinilo (PVC), para: - 2 Condutores carregados; - Cobre ou Alumínio; - Temperatura da alma condutora: 70ºC; - Temperatura ambiente: 30ºC |  |  |  | Condutores isolados a policloreto reticulado (XLPE) ou etileno-propileno(EPR), para: - 2 Condutores carregados; - Cobre ou Alumínio; - Temperatura da alma condutora: 90ºC; - Temperatura ambiente: 30ºC |  |  |  | Condutores isolados a policloreto de vinilo (PVC), para: - 3 Condutores carregados; - Cobre ou Alumínio; - Temperatura da alma condutora: 70ºC; - Temperatura ambiente: 30ºC |  |  |  | Condutores isolados a policloreto reticulado (XLPE) ou etileno-propileno(EPR), para: - 3 Condutores carregados; - Cobre ou Alumínio; - Temperatura da alma condutora: 90ºC; - Temperatura ambiente: 30ºC |  |  |  | Condutores com isolamento mineral, para: - Condutores e baínha em cobre - Bainha em PVC ou cabo nú e acessível - Temperatura da bainha: 70ºC - Temperatura ambiente: 30ºC |  |  |  | Condutores com isolamento mineral, para: - Condutores e baínha em cobre - Cabo nú e inacessível (1) - Temperatura da bainha: 105ºC - Temperatura ambiente: 30ºC |  |  |  | Condutores com isolamento mineral, para: - Condutores e baínha em cobre - Bainha em PVC ou cabo nú e acessível (1) - Temperatura da bainha: 70ºC - Temperatura ambiente: 30ºC | [5 empty] | Condutores com isolamento mineral, para: - Condutores e baínha em cobre - Cabo nú e inacessível (1) - Temperatura da bainha: 105ºC - Temperatura ambiente: 30ºC | [5 empty] | Condutores isolados a policloreto de vinilo (PVC), para: - Condutores e baínha em cobre - Cabo nú e inacessível (1) - Temperatura da bainha: 105ºC - Temperatura ambiente: 30ºC | [7 empty] | Condutores isolados a policloreto de vinilo (PVC), para: - Alumínio; - Temperatura da alma condutora: 70ºC; - Temperatura ambiente: 30ºC | [7 empty] | Condutores isolados a polietileno reticulado (XLPE) ou etileno-propileno (EPR), para: - Cobre - Temperatura da alma condutora: 90ºC - Temperatura ambiente: 30ºC | [7 empty] | Condutores isolados a polietileno reticulado (XLPE) ou etileno-propileno (EPR), para: - Alumínio - Temperatura da alma condutora: 90ºC - Temperatura ambiente: 30ºC | [7 empty] | Condutores isolados a policloreto de vinilo (PVC), para: - 2 ou 3 Condutores carregados; - Cobre ou Alumínio; - Temperatura da alma condutora: 70ºC; - Temperatura ambiente: 30ºC |  |  |  |  | Condutores isolados a policloreto reticulado (XLPE) ou etileno-propileno (EPR), para: - 2 ou 3 Condutores carregados; - Cobre ou Alumínio; - Temperatura da alma condutora: 90ºC; - Temperatura ambiente: 30ºC |  |  |  |  | - Canalizações enterradas
[16 empty] | Secção Nominal dos Condutores (mm2) | NÚMERO E DISPOSIÇÃO DOS CONDUTORES |  |  | Secção Nominal dos Condutores (mm2) | NÚMERO E DISPOSIÇÃO DOS CONDUTORES |  |  | Secção Nominal dos Condutores (mm2) | NÚMERO E DISPOSIÇÃO DOS CONDUTORES |  |  |  |  | Secção Nominal dos Condutores (mm2) | NÚMERO E DISPOSIÇÃO DOS CONDUTORES |  |  |  |  | Secção Nominal dos Condutores (mm2) | Cabos Multicondutores |  | Cabos Monocondutores |  |  |  |  | Secção Nominal dos Condutores (mm2) | Cabos Multicondutores |  | Cabos Monocondutores |  |  |  |  | Secção Nominal dos Condutores (mm2) | Cabos Multicondutores |  | Cabos Monocondutores |  |  |  |  | Secção Nominal dos Condutores (mm2) | Cabos Multicondutores |  | Cabos Monocondutores |  |  |  |  | Secção Nominal dos Condutores (mm2) | Dois condutores carregados |  | Três condutores carregados |  | Secção Nominal dos Condutores (mm2) | Dois condutores carregados |  | Três condutores carregados |  | Secção Nominal dos Condutores (mm2) | Número de condutores carregados e natureza do isolamento
Secção Nominal dos Condutores (mm2) | Método de referência |  |  | Secção Nominal dos Condutores (mm2) | Método de referência |  |  | Secção Nominal dos Condutores (mm2) | Método de referência |  |  | Secção Nominal dos Condutores (mm2) | Método de referência |  |  |  | Um cabo de dois condutores ou dois cabos monocondutores carregados (2) | Três condutores carregados |  |  | Um cabo de dois condutores ou dois cabos monocondutores carregados (2) | Três condutores carregados |  |  | Um cabo de dois condutores ou dois cabos monocondutores carregados (2) | Três condutores carregados em esteira |  |  |  |  | Um cabo de dois condutores ou dois cabos monocondutores carregados (2) | Três condutores carregados em esteira |  |  |  |  | Dois condutores carregados (1) | Três condutores carregados (1) | Dois condutores carregados | Três condutores carregados em triangulo | Três condutores carregados em esteira |  |  |  | Dois condutores carregados (1) | Três condutores carregados (1) | Dois condutores carregados | Três condutores carregados em triangulo | Três condutores carregados em esteira |  |  |  | Dois condutores carregados (1) | Três condutores carregados (1) | Dois condutores carregados | Três condutores carregados em triangulo | Três condutores carregados em esteira |  |  |  | Dois condutores carregados (1) | Três condutores carregados (1) | Dois condutores carregados | Três condutores carregados em triangulo | Três condutores carregados em esteira |  |  | Mét. Ref. => | A2 | B2 | A2 | B2 | Mét. Ref. => | A2 | B2 | A2 | B2 |  | 3PVC | 2PVC | 3XLPE | 2XLPE
Condutores de cobre | A | B | C (*) | Condutores de cobre | A | B | C (*) | Condutores de cobre | A | B | C (*) | Condutores de cobre | A | B | C (*) |  |  | Um cabo multicondutor ou três cabos monocondutores em triangulo (2) | Três cabos monocondutores em esteira horizontal (2) |  |  | Um cabo multicondutor ou três cabos monocondutores em triangulo (2) | Três cabos monocondutores em esteira horizontal (2) |  |  | Um cabo multicondutor ou três cabos monocondutores em triangulo (2) | Cabos monocondutores agrupados sem afastamento (na horizontal ou na vertical) (2)(3) | Cabos monocondutores agrupados com afastamento (na vertical) (2)(3) | Cabos monocondutores agrupados com afastamento (na horizontal) (2)(3) |  |  | Um cabo multicondutor ou três cabos monocondutores em triangulo (2) | Cabos monocondutores agrupados sem afastamento (na horizontal ou na vertical) (2)(3) | Cabos monocondutores agrupados com afastamento (na vertical) (2)(3) | Cabos monocondutores agrupados com afastamento (na horizontal) (2)(3) | [5 empty] | Sem afastamento (2) | Com afastamento (2) Horizontal | Com afastamento (2) Vertical | [5 empty] | Sem afastamento (2) | Com afastamento (2) Horizontal | Com afastamento (2) Vertical | [5 empty] | Sem afastamento (2) | Com afastamento (2) Horizontal | Com afastamento (2) Vertical | [5 empty] | Sem afastamento (2) | Com afastamento (2) Horizontal | Com afastamento (2) Vertical | Coluna => | 2 | 3 | 4 | 5 | Coluna => | 2 | 3 | 4 | 5
1.5 | 14.5 | 17.5 | 19.5 | 1.5 | 19 | 23 | 24 | 1.5 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 1.5 | 17 | 20 | 22 | Coluna => | 1 | 2 | 3 | Coluna => | 1 | 2 | 3 | Mét. Ref. => | E ou F | E ou F | F | G | G | Mét. Ref. => | E ou F | E ou F | F | G | G | Mét. Ref. => | E | E | F | F | F | G | G | Mét. Ref. => | E | E | F | F | F | G | G | Mét. Ref. => | E | E | F | F | F | G | G | Mét. Ref. => | E | E | F | F | F | G | G | Condutores de cobre |  |  |  |  | Condutores de cobre |  |  |  |  | Condutores de cobre
2.5 | 19.5 | 24 | 27 | 2.5 | 26 | 31 | 33 | 2.5 | 18 | 21 | 24 | 2.5 | 23 | 28 | 30 | tensão estipulada do cabo: 500V |  |  |  | tensão estipulada do cabo: 500V |  |  |  | Coluna => | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Coluna => | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Coluna => | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Coluna => | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Coluna => | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Coluna => | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1.5 | 14 | 16.5 | 13 | 15 | 1.5 | 18.5 | 22 | 16.5 | 19.5 | 1.5 | 26 | 32 | 31 | 37
4 | 26 | 32 | 36 | 4 | 35 | 42 | 45 | 4 | 24 | 28 | 32 | 4 | 31 | 37 | 40 | 1.5 | 23 | 19 | 21 | 1.5 | 31 | 26 | 30 | tensão estipulada do cabo: 500V | [5 empty] | tensão estipulada do cabo: 500V | [5 empty] | 1.5 | 22 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2.5 | 23 | 19.5 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.5 | 26 | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | 2.5 | 28 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | 2.5 | 18.5 | 23 | 17.5 | 20 | 2.5 | 25 | 30 | 22 | 26 | 2.5 | 34 | 42 | 41 | 48
6 | 34 | 41 | 46 | 6 | 45 | 54 | 58 | 6 | 31 | 36 | 41 | 6 | 40 | 48 | 52 | 2.5 | 31 | 26 | 29 | 2.5 | 42 | 35 | 41 | 1.5 | 25 | 21 | 23 | 26 | 29 | 1.5 | 25 | 21 | 23 | 26 | 29 | 2.5 | 30 | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | 31 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | 2.5 | 36 | 32 | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | 38 | 32 | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | 25 | 30 | 23 | 27 | 4 | 33 | 40 | 30 | 35 | 4 | 44 | 54 | 53 | 63
10 | 46 | 57 | 63 | 10 | 61 | 75 | 80 | 10 | 42 | 50 | 57 | 10 | 54 | 66 | 71 | 4 | 40 | 35 | 38 | 4 | 55 | 47 | 53 | 2.5 | 33 | 28 | 31 | 34 | 39 | 2.5 | 33 | 28 | 31 | 34 | 39 | 4 | 40 | 34 | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | 39 | 33 | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | 49 | 42 | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | 49 | 42 | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | 32 | 38 | 29 | 34 | 6 | 42 | 51 | 38 | 44 | 6 | 56 | 67 | 66 | 80
16 | 61 | 76 | 85 | 16 | 81 | 100 | 107 | 16 | 56 | 68 | 76 | 16 | 73 | 88 | 96 | tensão estipulada do cabo: 750V |  |  |  | 6 | 70 | 59 | 67 | 4 | 44 | 37 | 41 | 45 | 51 | 4 | 44 | 37 | 41 | 45 | 51 | 6 | 51 | 43 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 54 | 46 | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | 63 | 54 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 67 | 58 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 43 | 52 | 39 | 46 | 10 | 57 | 69 | 51 | 60 | 10 | 74 | 90 | 87 | 104
25 | 80 | 101 | 112 | 25 | 106 | 133 | 138 | 25 | 73 | 89 | 96 | 25 | 95 | 117 | 119 | 1.5 | 25 | 21 | 23 | 10 | 96 | 81 | 91 | tensão estipulada do cabo: 750V | [5 empty] | tensão estipulada do cabo: 750V | [5 empty] | 10 | 70 | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | 73 | 61 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 86 | 75 | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | 91 | 77 | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | 57 | 69 | 52 | 62 | 16 | 76 | 91 | 68 | 80 | 16 | 96 | 116 | 113 | 136
35 | 99 | 125 | 138 | 35 | 131 | 164 | 171 | 35 | 89 | 110 | 119 | 35 | 117 | 144 | 147 | 2.5 | 34 | 28 | 31 | 16 | 127 | 107 | 119 | 1.5 | 26 | 22 | 26 | 28 | 32 | 1.5 | 26 | 22 | 26 | 28 | 32 | 16 | 94 | 80 | --- | --- | --- | --- | --- | 25 | 89 | 78 | 98 | 84 | 87 | 112 | 99 | 16 | 115 | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | 25 | 108 | 97 | 121 | 103 | 107 | 138 | 122 | 25 | 75 | 90 | 68 | 80 | 25 | 99 | 119 | 89 | 105 | 25 | 123 | 148 | 144 | 173
50 | 119 | 151 | 168 | 50 | 158 | 198 | 209 | 50 | 108 | 134 | 144 | 50 | 141 | 175 | 179 | 4 | 45 | 37 | 41 | 25 | 166 | 140 | 154 | 2.5 | 36 | 30 | 34 | 37 | 43 | 2.5 | 36 | 30 | 34 | 37 | 43 | 25 | 119 | 101 | 131 | 110 | 114 | 146 | 130 | 35 | 111 | 96 | 122 | 105 | 109 | 139 | 124 | 25 | 149 | 127 | 161 | 135 | 141 | 182 | 161 | 35 | 135 | 120 | 150 | 129 | 135 | 172 | 153 | 35 | 92 | 111 | 83 | 99 | 35 | 121 | 146 | 109 | 128 | 35 | 147 | 178 | 174 | 208
70 | 151 | 192 | 213 | 70 | 200 | 253 | 269 | 70 | 136 | 171 | 184 | 70 | 179 | 222 | 229 | 6 | 57 | 48 | 52 | 35 | 203 | 171 | 187 | 4 | 47 | 40 | 45 | 49 | 56 | 4 | 47 | 40 | 45 | 49 | 56 | 35 | 148 | 126 | 162 | 137 | 143 | 181 | 162 | 50 | 135 | 117 | 149 | 128 | 133 | 169 | 152 | 35 | 185 | 158 | 200 | 169 | 176 | 226 | 201 | 50 | 164 | 146 | 184 | 159 | 165 | 210 | 188 | 50 | 110 | 133 | 99 | 118 | 50 | 145 | 175 | 130 | 154 | 50 | 174 | 211 | 206 | 247
95 | 182 | 232 | 258 | 95 | 241 | 306 | 328 | 95 | 164 | 207 | 223 | 95 | 216 | 269 | 278 | 10 | 77 | 65 | 70 | 50 | 251 | 212 | 230 | 6 | 60 | 51 | 57 | 62 | 71 | 6 | 60 | 51 | 57 | 62 | 71 | 50 | 180 | 153 | 196 | 167 | 174 | 219 | 197 | 70 | 173 | 150 | 192 | 166 | 173 | 217 | 196 | 50 | 225 | 192 | 242 | 207 | 216 | 275 | 246 | 70 | 211 | 187 | 237 | 206 | 215 | 271 | 244 | 70 | 139 | 168 | 125 | 149 | 70 | 183 | 221 | 164 | 194 | 70 | 216 | 261 | 254 | 304
120 | 210 | 269 | 299 | 120 | 278 | 354 | 382 | 120 | 188 | 239 | 259 | 120 | 249 | 312 | 322 | 16 | 102 | 86 | 92 | 70 | 307 | 260 | 280 | 10 | 82 | 69 | 77 | 84 | 95 | 10 | 82 | 69 | 77 | 84 | 95 | 70 | 232 | 196 | 251 | 216 | 225 | 281 | 254 | 95 | 210 | 182 | 235 | 203 | 212 | 265 | 241 | 70 | 289 | 246 | 310 | 268 | 279 | 353 | 318 | 95 | 257 | 227 | 289 | 253 | 264 | 332 | 300 | 95 | 167 | 291 | 150 | 179 | 95 | 220 | 265 | 197 | 233 | 95 | 256 | 308 | 301 | 360
150 | 240 | ---- | 344 | 150 | 318 | ---- | 441 | 150 | 216 | ---- | 299 | 150 | 285 | ---- | 371 | 25 | 133 | 112 | 120 | 95 | 369 | 312 | 334 | 16 | 109 | 92 | 102 | 110 | 125 | 16 | 109 | 92 | 102 | 110 | 125 | 95 | 282 | 238 | 304 | 264 | 275 | 341 | 311 | 120 | 244 | 212 | 273 | 237 | 247 | 308 | 282 | 95 | 352 | 298 | 377 | 328 | 342 | 430 | 389 | 120 | 300 | 263 | 337 | 296 | 308 | 387 | 351 | 120 | 192 | 232 | 172 | 206 | 120 | 253 | 305 | 227 | 268 | 120 | 290 | 351 | 343 | 410
185 | 273 | ---- | 392 | 185 | 362 | ---- | 506 | 185 | 245 | ---- | 341 | 185 | 324 | ---- | 424 | 35 | 163 | 137 | 147 | 120 | 424 | 359 | 383 | 25 | 142 | 120 | 132 | 142 | 162 | 25 | 142 | 120 | 132 | 142 | 162 | 120 | 328 | 276 | 352 | 308 | 321 | 396 | 362 | 150 | 282 | 245 | 316 | 274 | 287 | 356 | 327 | 120 | 410 | 346 | 437 | 383 | 400 | 500 | 454 | 150 | 346 | 304 | 389 | 343 | 358 | 448 | 408 | 150 | 219 | --- | 196 | --- | 150 | 290 | ---- | 259 | ---- | 150 | 328 | 397 | 387 | 463
240 | 320 | ---- | 461 | 240 | 424 | ---- | 599 | 240 | 286 | ---- | 403 | 240 | 380 | ---- | 500 | 50 | 202 | 169 | 181 | tensão estipulada do cabo: 750V |  |  |  | 35 | 174 | 147 | 161 | 173 | 197 | 35 | 174 | 147 | 161 | 173 | 197 | 150 | 379 | 319 | 406 | 356 | 372 | 456 | 419 | 185 | 322 | 280 | 363 | 315 | 330 | 407 | 376 | 150 | 473 | 399 | 504 | 444 | 464 | 577 | 527 | 185 | 397 | 347 | 447 | 395 | 413 | 515 | 470 | 185 | 248 | --- | 223 | --- | 185 | 329 | ---- | 295 | ---- | 185 | 367 | 445 | 434 | 518
300 | 367 | ---- | 530 | 300 | 486 | ---- | 693 | 300 | 328 | ---- | 464 | 300 | 435 | ---- | 576 | 70 | 247 | 207 | 221 | 150 | 485 | 410 | 435 | 50 | 215 | 182 | 198 | 213 | 242 | 50 | 215 | 182 | 198 | 213 | 242 | 185 | 434 | 364 | 463 | 409 | 427 | 521 | 480 | 240 | 380 | 330 | 430 | 375 | 392 | 482 | 447 | 185 | 542 | 456 | 575 | 510 | 533 | 661 | 605 | 240 | 470 | 407 | 530 | 471 | 492 | 611 | 561 | 240 | 291 | --- | 261 | --- | 240 | 386 | ---- | 346 | ---- | 240 | 424 | 514 | 501 | 598
Condutores de alumínio |  |  |  | Condutores de alumínio |  |  |  | Condutores de alumínio |  |  |  | Condutores de alumínio |  |  |  | 95 | 296 | 249 | 264 | 185 | 550 | 465 | 492 | 70 | 264 | 223 | 241 | 259 | 294 | 70 | 264 | 223 | 241 | 259 | 294 | 240 | 514 | 430 | 546 | 485 | 507 | 615 | 569 | 300 | 439 | 381 | 497 | 434 | 455 | 557 | 519 | 240 | 641 | 538 | 679 | 607 | 634 | 781 | 719 | 300 | 543 | 471 | 613 | 547 | 571 | 708 | 652 | 300 | 334 | --- | 298 | --- | 300 | 442 | ---- | 396 | ---- | 300 | 480 | 581 | 565 | 677
2.5 | 15 | 18.5 | 21 | 2.5 | 20 | 25 | 26 | 2.5 | 14 | 16.5 | 18.5 | 2.5 | 19 | 22 | 24 | 120 | 340 | 286 | 303 | 240 | 643 | 544 | 572 | 95 | 317 | 267 | 289 | 309 | 351 | 95 | 317 | 267 | 289 | 309 | 351 | 300 | 593 | 497 | 629 | 561 | 587 | 709 | 659 | 400 | --- | --- | 600 | 526 | 552 | 671 | 629 | 300 | 741 | 621 | 783 | 703 | 736 | 902 | 833 | 400 | --- | --- | 740 | 663 | 694 | 856 | 792 | Condutores de alumínio |  |  |  |  | Condutores de alumínio |  |  |  |  | Condutores de alumínio
4 | 20 | 25 | 26 | 4 | 27 | 33 | 35 | 4 | 18.5 | 22 | 25 | 4 | 25 | 29 | 32 | 150 | 388 | 327 | 346 | (1) - Para os cabos nús inacessíveis não é necessário, em caso de agrupamento, aplicar factores de correcção. (2) - Para os cabos monocondutores, as bainhas dos cabos de um mesmo circuito devem ser ligadas em conjunto nas duas extremidades. |  |  |  | 120 | 364 | 308 | 331 | 353 | 402 | 120 | 364 | 308 | 331 | 353 | 402 | 400 | --- | --- | 754 | 656 | 689 | 852 | 795 | 500 | --- | --- | 694 | 610 | 640 | 775 | 730 | 400 | --- | --- | 940 | 823 | 868 | 1085 | 1008 | 500 | --- | --- | 856 | 770 | 806 | 991 | 921 | 2.5 | 14.5 | 17.5 | 13.5 | 15.5 | 2.5 | 19.5 | 23 | 18 | 21 | 10 | 57 | 68 | 67 | 80
6 | 26 | 32 | 36 | 6 | 35 | 43 | 45 | 6 | 24 | 28 | 32 | 6 | 32 | 38 | 41 | 185 | 440 | 371 | 392 |  |  |  |  | 150 | 416 | 352 | 377 | 400 | 454 | 150 | 416 | 352 | 377 | 400 | 454 | 500 | --- | --- | 868 | 749 | 789 | 982 | 920 | 630 | --- | --- | 808 | 711 | 746 | 900 | 852 | 500 | --- | --- | 1083 | 946 | 998 | 1253 | 1169 | 630 | --- | --- | 996 | 899 | 942 | 1154 | 1077 | 4 | 19.5 | 24 | 17.5 | 21 | 4 | 26 | 31 | 24 | 28 | 16 | 74 | 88 | 87 | 104
10 | 36 | 44 | 49 | 10 | 48 | 59 | 62 | 10 | 32 | 39 | 44 | 10 | 44 | 52 | 57 | 240 | 514 | 434 | 457 |  |  |  |  | 185 | 462 | 399 | 426 | 448 | 507 | 185 | 462 | 399 | 426 | 448 | 507 | 630 | --- | --- | 1005 | 855 | 905 | 1138 | 1070 | (1) - Para S≤16 mm2, admite-se que os condutores eram de secção circular e para S>16 mm2, de secção sectorial (aplicável também a condutores de secção circular). (2) - Afastamento não inferior ao diâmetro exterior do cabo monocondutor (De). | [7 empty] | 630 | --- | --- | 1254 | 1088 | 1151 | 1454 | 1362 | [8 empty] | 6 | 25 | 30 | 23 | 27 | 6 | 33 | 40 | 31 | 35 | 25 | 94 | 114 | 111 | 133
16 | 48 | 60 | 66 | 16 | 64 | 79 | 84 | 16 | 43 | 53 | 59 | 16 | 58 | 71 | 76 | (1) - Para os cabos nús inacessíveis não é necessário, em caso de agrupamento, aplicar factores de correcção. (2) - Para os cabos monocondutores, as bainhas dos cabos de um mesmo circuito devem ser ligadas em conjunto nas duas extremidades. | [7 empty] | 240 | 552 | 466 | 496 | 497 | 565 | 240 | 552 | 466 | 496 | 497 | 565 | (1) - Para S≤16 mm2, admite-se que os condutores eram de secção circular e para S>16 mm2, de secção sectorial (aplicável também a condutores de secção circular). (2) - Afastamento não inferior ao diâmetro exterior do cabo monocondutor (De). | [15 empty] | (1) - Para S≤16 mm2, admite-se que os condutores eram de secção circular e para S>16 mm2, de secção sectorial (aplicável também a condutores de secção circular). (2) - Afastamento não inferior ao diâmetro exterior do cabo monocondutor (De). | [15 empty] | 10 | 33 | 41 | 31 | 36 | 10 | 45 | 54 | 41 | 48 | 35 | 114 | 137 | 134 | 160
25 | 63 | 79 | 83 | 25 | 84 | 105 | 101 | 25 | 57 | 70 | 73 | 25 | 76 | 93 | 90 | [8 empty] | (1) - Para os cabos nús acessíveis, os valores devem ser multiplicados por 0,9 (2) - Para os cabos monocondutores, as bainhas dos cabos de um mesmo circuito extremidades. (3) - Afastamento não inferior ao diâmetro exterior do cabo monocondutor (De). | [5 empty] | (1) - Para os cabos nús acessíveis, os valores devem ser multiplicados por 0,9 (2) - Para os cabos monocondutores, as bainhas dos cabos de um mesmo circuito extremidades. (3) - Afastamento não inferior ao diâmetro exterior do cabo monocondutor (De). | [37 empty] | 16 | 44 | 54 | 41 | 48 | 16 | 60 | 72 | 55 | 64 | 50 | 134 | 161 | 160 | 188
35 | 77 | 97 | 103 | 35 | 103 | 130 | 126 | 35 | 70 | 86 | 90 | 35 | 94 | 116 | 112 | [52 empty] | 25 | 58 | 71 | 53 | 62 | 25 | 78 | 94 | 71 | 84 | 70 | 167 | 200 | 197 | 233
50 | 93 | 118 | 125 | 50 | 125 | 157 | 154 | 50 | 84 | 104 | 110 | 50 | 113 | 140 | 136 | [52 empty] | 35 | 71 | 86 | 65 | 77 | 35 | 96 | 115 | 87 | 103 | 95 | 197 | 237 | 234 | 275
70 | 118 | 150 | 160 | 70 | 158 | 200 | 198 | 70 | 107 | 133 | 140 | 70 | 142 | 179 | 174 | [52 empty] | 50 | 86 | 104 | 78 | 92 | 50 | 115 | 138 | 104 | 124 | 120 | 224 | 270 | 266 | 314
95 | 142 | 181 | 195 | 95 | 191 | 242 | 241 | 95 | 129 | 161 | 170 | 95 | 171 | 217 | 211 | [52 empty] | 70 | 108 | 131 | 98 | 116 | 70 | 145 | 175 | 131 | 156 | 150 | 254 | 304 | 300 | 359
120 | 164 | 210 | 226 | 120 | 220 | 281 | 280 | 120 | 149 | 186 | 197 | 120 | 197 | 251 | 245 | [52 empty] | 95 | 130 | 157 | 118 | 139 | 95 | 175 | 210 | 157 | 188 | 185 | 285 | 343 | 337 | 398
150 | 189 | ---- | 261 | 150 | 253 | ---- | 324 | 150 | 170 | ---- | 227 | 150 | 226 | ---- | 283 | [52 empty] | 120 | 150 | 181 | 135 | 160 | 120 | 201 | 242 | 180 | 216 | 240 | 328 | 396 | 388 | 458
185 | 215 | ---- | 298 | 185 | 288 | ---- | 371 | 185 | 194 | ---- | 259 | 185 | 256 | ---- | 323 | [52 empty] | 150 | 172 | --- | 155 | --- | 150 | 230 | ---- | 206 | ---- | 300 | 371 | 447 | 400 | 520
240 | 252 | ---- | 352 | 240 | 338 | ---- | 439 | 240 | 227 | ---- | 305 | 240 | 300 | ---- | 382 | [52 empty] | 185 | 195 | --- | 176 | --- | 185 | 262 | ---- | 233 | ---- | Para cabos enterrados e colocados dentro de tubos ou de travessias, os valores indicados no quadro ser multiplicados por 0,8. Atendendo a que as correntes admissíveis foram cálculadas para uma resistividade térmica do solo igual a 1 K.m/W, é necessário considerar os factores de correcção.
300 | 289 | ---- | 406 | 300 | 387 | ---- | 508 | 300 | 261 | ---- | 351 | 300 | 344 | ---- | 440 | [52 empty] | 240 | 229 | --- | 207 | --- | 240 | 307 | ---- | 273 | ----
(*) - Para S≤16 mm2, admite-se que os condutores eram de secção circular e para S>16 mm2, de secção sectorial (aplicável também a condutores de secção circular). |  |  |  | (*) - Para S≤16 mm2, admite-se que os condutores eram de secção circular e para S>16 mm2, de secção sectorial (aplicável também a condutores de secção circular). |  |  |  | (*) - Para S≤16 mm2, admite-se que os condutores eram de secção circular e para S>16 mm2, de secção sectorial (aplicável também a condutores de secção circular). |  |  |  | (*) - Para S≤16 mm2, admite-se que os condutores eram de secção circular e para S>16 mm2, de secção sectorial (aplicável também a condutores de secção circular). | [55 empty] | 300 | 263 | --- | 237 | --- | 300 | 352 | ---- | 313 | ----
360.8439
626.4

## F.Correcção
QUADRO 52-D1 |  |  |  |  | QUADRO 52-D2 |  |  |  | QUADRO 52-E1 | [14 empty] | QUADRO 52-E2 |  | QUADRO 52-E3 | [6 empty] | QUADRO 52-E4 | [9 empty] | QUADRO 52-E5 | [6 empty] | QUADRO 52-E6
Factores de correcção em função das temperaturas ambientes para canalizações instaladas ao ar (a aplicar aos valores das correntes indicadas nos Quadros 52-C1 a 52-C14). Pag 110 das RTIEBT |  |  |  |  | Factores de correcção em função da temperatura do solo (a aplicar aos valores das correntes indicadas no Quadro 52-C30). Pag 110 das RTIEBT |  |  |  | Factores de correcção para agrupamento de cabos de diversos circuitos ou de vários cabos multicondutores, instalados ao ar, lado a lado, em camada simples (a aplicar aos valores das correntes indicadas no Quadro 52-C1 a 52-C14) Pag 111 das RTIEBT | [14 empty] | Factores de correcção para agrupamentos de cabos enterrados em esteira horizontal, distânciados de, pelo menos, 0,2m. Pag 111 das RTIEBT |  | Factores de correcção para agrupamento de condutas com condutores, instalados ao ar, enterradas ou embebidas no betão, em função da sua disposição (horizontal e vertical) Pag 111 das RTIEBT | [6 empty] | Factores de correcção para agrupamento de diversos circuitos de cabos monocondutores, instalados ao ar, lado a lado, em camada simples, para o método de referência F (a aplicar aos valores dos quadros 52-C7 a 52-C12) Pag 112 das RTIEBT | [9 empty] | Factores de correcção para agrupamento de diversos circuitos de cabos instalados ao ar, lado a lado, em camada simples, para o método de (a aplicar aos valores dos quadros 52-C7 a 52-C12) Pag 112 das RTIEBT | [6 empty] | Factores de correcção aplicáveis a cabos enterrados em função da resistividade térmica do solo Pag 113 das RTIEBT
Temperatura ambiente (ºC) | Isolamento |  |  |  | Temperatura do solo (ºC) | Isolamento |  |  | Ref.ª | Descrição dos cabos | Factor de correcção | [11 empty] | Quadros e métodos de referência |  |  | Número de condutas colocadas verticalmente | Número de condutas colocadas horizontalmente | [5 empty] | Modo de instalação (veja-se quadro 52H) |  |  | N.º de circuitos trifásicos(1) | [6 empty] | Modo de instalação (veja-se quadro 52H) |  |  | N.º de circuitos trifásicos(1) |  |  |  | Resistividade térmica do terreno (k.m/W) | Factor de correcção | Observações
| PVC | XLPE/EPR | Mineral(*) |  |  | PVC | XLPE/EPR |  |  |  | N.º de Circuitos ou cabos multicondutores | [12 empty] | N.º de cabos ou de canalizações | Factor de correcção |  | N.º de circuitos ou de cabos multicondutores | [8 empty] | N.º de caminho de cabos | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 |  |  |  | N.º de caminho de cabos | 1 | 2 | 3 |  |  | Humidade | Natureza do terreno
|  |  | (a) | (b) | 10 | 1.1 | 1.07 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 16 | 20 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | Caminhos de cabos perfurados horizontais | 13 | Cabos sem afastamento entre si e afastados dos elementos da construção de d ≥20 mm. | 1 | 1 | 0.88 | 0.82 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | Caminhos de cabos perfurados horizontais | 13 | Cabos sem afastamento entre si e afastados dos elementos da construção de d ≥20 mm (2). | 1 | 0.98 | 0.91 | 0.87 | 0,4 | 1,25 | Cabo imerso | Lodo
10 | 1.22 | 1.15 | 1.26 | 1.14 | 15 | 1.05 | 1.04 | B ou B2 | 1 | Encastrados ou embebidos em elementos da construção | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | 52-C1 a 52-C14-A a F | 2 | 0.85 | Canalizações instaladas ao ar | [9 empty] | 2 | 1 | 0.87 | 0.8 | 0.77 | 0.73 | 0.68 |  |  |  | 2 | 0.96 | 0.87 | 0.81 | 0,5 | 1,21 | Terreno muito húmido | Areia
15 | 1.17 | 1.12 | 1.2 | 1.11 | 20 | 1 | 1 |  | 2 | Sobre as paredes ou pisos ou sobre caminhos de cabos não perfurados | 1 | 0.85 | 0.79 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.7 | O factor de correcção não diminui a partir de 9 cabos |  |  | 52-C1 a 52-C6-C | 3 | 0.78 | 1 | 1 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.86 |  |  |  | 3 | 1 | 0.86 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 0.66 |  |  |  | 3 | 0.95 | 0.85 | 0.78 | 0,7 | 1,13 | Terreno húmido | Argila e Calcário
20 | 1.12 | 1.08 | 1.14 | 1.07 | 25 | 0.95 | 0.96 |  | 3 | Nos tectos | 0.95 | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 |  |  |  |  | 4 | 0.72 | 2 | 0.92 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.8 | 0.79 |  |  | Cabos com afastamento entre si ≥ De e afastados dos elementos da construção de d ≥20 mm (4). | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 0.95 | 0.91 | - | Caminhos de cabos perfurados verticais | 13 | Cabos encostados (3) | 1 | 0.96 | 0.86 | - | 0,85 | 1,05 | Terreno normal
25 | 1.06 | 1.04 | 1.07 | 1.04 | 30 | 0.89 | 0.93 | E ou F | 4 | Em canalizações sobre caminhos de cabos, horizontais perfurados ou verticais | 1 | 0.88 | 0.82 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 |  |  |  | 52-C7 a 52-C12-E, F | 6 | 0.62 | 3 | 0.85 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.74 |  |  |  | 2 | 1 | 0.99 | 0.96 | 0.92 | 0.87 | - |  |  |  | 2 | 0.95 | 0.84 | - | 1 | 1 | Terreno seco
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 0.84 | 0.89 |  | 5 | Sobre escadas (para cabos), consola, etc… | 1 | 0.87 | 0.82 | 0.8 | 0.8 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  | ≥ 9 | 0.55 | 4 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.72 |  |  |  | 3 | 1 | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 0.85 | - | Escadas (para cabos), consolas, etc.. | 14 | Cabos sem afastamento entre si e afastados dos elementos da construção de d ≥20 mm (2). | 1 | 1 | 0.97 | 0.96 | 1,2 | 0,94 | Terreno muito seco
35 | 0.94 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 40 | 0.77 | 0.85 | [18 empty] | 5 | 0.8 | 0.76 | 0.72 | 0.71 | 0.7 | 0.7 | Caminhos de cabos perfurados verticais | 13 | Cabos encostados | 1 | 1 | 0.88 | 0.82 | 0.78 | 0.73 | 0.72 |  | 15 |  | 2 | 0.98 | 0.93 | 0.89 | 1,5 | 0,86
40 | 0.87 | 0.91 | 0.85 | 0.92 | 45 | 0.71 | 0.8 | [18 empty] | 6 | 0.8 | 0.75 | 0.71 | 0.7 | 0.69 | 0.68 |  |  |  | 2 | 1 | 0.88 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.7 |  | 16 |  | 3 | 0.97 | 0.9 | 0.86 | 2 | 0,76 |  | Cinzas
45 | 0.79 | 0.87 | 0.76 | 0.88 | 50 | 0.63 | 0.76 | [18 empty] | Canalizações enterradas ou embebidas no betão | [8 empty] | Cabos com afastamento entre si ≥ De | 1 | 1 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | - | Caminhos de cabos perfurados horizontais | 13 | Cabos com afastamento entre si ≥ De e afastados dos elementos da construção de d ≥20 mm (4). | 1 | 1 | 0.98 | 0.96 | 2,5 | 0,7
50 | 0.71 | 0.82 | 0.67 | 0.84 | 55 | 0.65 | 0.71 | [18 empty] | 1 | 1 | 0.87 | 0.77 | 0.72 | 0.68 | 0.65 |  |  |  | 2 | 1 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | - |  |  |  | 2 | 0.97 | 0.93 | 0.89 | 3 | 0,65
55 | 0.61 | 0.76 | 0.57 | 0.8 | 60 | 0.45 | 0.65 | [18 empty] | 2 | 0.87 | 0.71 | 0.62 | 0.57 | 0.53 | 0.5 | Escadas (para cabos), consolas, etc.. |  | Cabos sem afastamento entre si ≥ De e afastados dos elementos da construção de d ≥20 mm (4). | 1 | 1 | 0.87 | 0.82 | 0.8 | 0.79 | 0.78 |  |  |  | 3 | 0.96 | 0.92 | 0.86
60 | 0.5 | 0.71 | 0.45 | 0.75 | 65 | ---- | 0.6 | [18 empty] | 3 | 0.77 | 0.62 | 0.53 | 0.48 | 0.45 | 0.42 |  | 14 |  | 2 | 1 | 0.86 | 0.8 | 0.78 | 0.76 | 0.73 | Caminhos de cabos perfurados verticais | 13 | Cabos com afastamento entre si ≥ De (4). | 1 | 1 | 0.91 | 0.89
65 | ---- | 0.65 | ---- | 0.7 | 70 | ---- | 0.53 | [18 empty] | 4 | 0.72 | 0.57 | 0.48 | 0.44 | 0.4 | 0.38 |  | 15 |  | 3 | 1 | 0.85 | 0.79 | 0.86 | 0.73 | 0.7 |  |  |  | 2 | 1 | 0.9 | 0.86
70 | ---- | 0.58 | ---- | 0.65 | 75 | ---- | 0.46 | [18 empty] | 5 | 0.68 | 0.53 | 0.45 | 0.4 | 0.37 | 0.35 |  | 16 | Cabos com afastamento entre si ≥ De e afastados dos elementos da construção de d ≥20 mm (4). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Escadas (para cabos), consolas, etc.. | 14 | Cabos com afastamento entre si ≥ De e afastados dos elementos da construção de d ≥20 mm (4). | 1 | 1 | 1 | 1
75 | ---- | 0.5 | ---- | 0.6 | 80 | ---- | 0.38 | [18 empty] | 6 | 0.65 | 0.5 | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.32 |  |  |  | 2 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | - |  | 15 |  | 2 | 0.97 | 0.95 | 0.93
80 | ---- | 0.41 | ---- | 0.54 | [31 empty] | 3 | 1 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.93 | - |  | 16 |  | 3 | 0.96 | 0.94 | 0.9
85 | ---- | ---- | ---- | 0.47 | [38 empty] | (1) - Para os circuitos constítuidos por vários cabos em paralelo por fase cada grupo de três condutores deve ser considerado com um único circuito para a determinação do número de circuitos trifásicos. (2) - Cada circuito é constítuido por três cabos monocondutores em esteira horizontal. (3) - Cada circuito é constítuido por três cabos monocondutores em esteira vertical. (4) - Cada circuito é constítuido por três cabos monocondutores em triangulo. d - é a distância dos cabos aos elementos de construção. De - é diâmetro exterior dos cabos.
90 | ---- | ---- | ---- | 0.4
95 | ---- | ---- | ---- | 0.32
(*) - Para temperaturas ambientes superiores, consultar os fabricantes. (a) - Cabos com baínha em PVC ou cabos nus e acessíveis (70ºC). (b) - Cabos nus e inacessíveis (105ºC).

## Consulta
Quadros de Colunas: Tipos e características: | [5 empty] | Coeficientes de simultaneidade (secção 803.2.4.3.2 das RTIEBT) |  | Fusíveis |  |  | Disjuntores |  |  | Secção dos condutores de fase [mm2] | Secção de condutor neutro e de protecção [mm2] | Dimensões minímas dos tubos do tipo VD para enfiamento de fios condutores (canalizações embebidas) | [5 empty] | Dimensões minímas dos tubos do tipo VD para enfiamento de fios condutores (nas Colunas Montantes e Entradas) | [5 empty] | Dimensões minímas dos tubos do tipo VD para enfiamento cabos condutores (canalizações embebidas) | [5 empty] | Dimensões minímas dos tubos do tipo VD para enfiamento cabos condutores (nas Colunas Montantes e Entradas) | [5 empty] | Dimensões normalizadas de caminhos de cabos |  | BARRAMENTOS | [7 empty] | Cálculos para dimensionamento de tubagens | [5 empty] | Perdas em vazio e em serviço normal de transformadores em Banho de Óleo |  |  |  |  | Perdas em vazio e em serviço normal de transformadores do tipo Seco |  |  |  |  | Coeficientes de sobrecarga (c) e diferenças de temperatura entre o ar interior (considerado a 40ºC) e o ar exterior (∆θ) "standard" para efeitos de dimensionamento de grelhas de ventilação |  |  |  |  | Alturas "Standard" de Cabinas
[6 empty] | Número de instalações a jusante | Coeficiente de simultaneidade | In (Calibre) | I1 (Inf) | I2 (Inf) | In (Calibre) | I1 (Inf) | I2 (Inf) |  |  | Secção nominal dos condutores [mm2] | Diâmetro nominal dos tubos (Æ), em função do n.º de condutores [mm] |  |  |  |  | Secção nominal dos condutores [mm2] | Diâmetro nominal dos tubos (Æ), em função do n.º de condutores [mm] |  |  |  |  | Secção nominal dos condutores [mm2] | Diâmetro nominal dos tubos (Æ), em função do n.º de condutores [mm] |  |  |  |  | Secção nominal dos condutores [mm2] | Diâmetro nominal dos tubos (Æ), em função do n.º de condutores [mm] |  |  |  |  | Altura [mm] | Largura [mm] | Barras rectangulares na posição horizontal ("ao baixo"), em Cobre "Não Pintadas" | [7 empty] | Secção Condutores | Diâmetro Cabo | Secção Tubo (sc) | Relação (sc/st) | Diâmetro Tubo | Secção Tubo (st) | S [kVA] | U1 ≤ 24kV [kW] |  | 24 ≤ U1 ≤ 36kV [kW] |  | S [kVA] | U1 ≤ 24kV [kW] |  | 24 ≤ U1 ≤ 36kV [kW] |  | Características da zona abastecida | Inverno |  | Verão |  | Tipo de Cabina | Altura (H) [m]
Caixas de Barramento (CBR) (NP-1271) | [5 empty] | 2 a 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | - | 1.5 | 1.5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 30 | 50 | axb (mm) | s (mm2) | W (cm3) | I (cm4) | p (kgf/m) | Imáx (A) | Troços a evitar |  | 1.5 | 14.8 | 172.0336 | 0.42843 | 16 | 201.0619 |  | p0 | pcw | p0 | pcw |  | p0 | pcw | p0 | pcw |  | c | ∆θ [ºC] | c | ∆θ [ºC]
Tipo | Intensidade Estipulada (A) |  | Dimensões mínimas (mm) |  |  | 5 a 9 | 0.75 | 4 | 6 | 8 | 4 | - | - | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 10 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 1.5 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 100 | [6 empty] | 45-55 Hz | 90-110 Hz | 2.5 | 15.8 | 196.0668 |  | 20 | 314.1593 | 100 | 0.46 | 2.35 | 0.5 | 2.55 | 100 | 0.88 | 3.8 | 1.25 | 3.2 | Residencial | 0.9 | 30 | 0.75 | 14 | Baixa | 3
|  |  | Largura | Altura | Profundidade | 10 a 14 | 0.56 | 6 | 9 | 11 | 6 | 6.3 | 8.1 | 4 | 4 | 2.5 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 2.5 | - | 20 | 20 | 20 | 25 | 16 | 32 | 50 | 50 | 50 | 63 | 80 | 150 | 12x2 | 24 | 0.048 | 0.0288 | 0.209 | 110 | 92-102 | 65-72 | 4 | 17.1 | 229.6583 |  | 25 | 490.8739 | 125 | 0.46 | 2.35 | 0.5 | 2.55 | 125 | 0.88 | 3.8 | 1.25 | 3.2 | Comercial/Serviços | 0.9 | 30 | 0.8 | 12 | Alta | 8.5
BAD | 100 |  | 700 | 180 | 170 | 15 a 19 | 0.48 | 8 | 12 | 15 | 8 | 8.4 | 10.8 | 6 | 6 | 4 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 63 | 4 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 63 | 63 | 63 | 63 | 100 | 200 | 15x2 | 30 | 0.075 | 0.0563 | 0.262 | 140 | 103-115 | 73-81 | 6 | 19.1 | 286.5211 |  | 32 | 804.2477 | 160 | 0.46 | 2.35 | 0.5 | 2.55 | 160 | 0.88 | 3.8 | 1.25 | 3.2 | Mista (Residencial/Comercial/Serviços) | 0.9 | 30 | 0.75 | 13
BAT |  |  | 1050 | 180 | 170 | 20 a 24 | 0.43 | 10 | 15 | 19 | 10 | 10.5 | 13.5 | 10 | 10 | 6 | 16 | 16 | 20 | 25 | 25 | 35 | 32 | 50 | 63 | 63 | 63 | 6 | - | 25 | 25 | 25 | 32 | 35 | 32 | - | 75 | 75 | 75 | 150 | 300 | 15x3 | 45 | 0.113 | 0.0844 | 0.396 | 170 | 103-115 | 73-81 | 10 | 21.3 | 356.3273 |  | 40 | 1256.6371 | 200 | 0.65 | 3.25 | 0.7 | 3.6 | 200 | 0.88 | 3.8 | 1.25 | 3.2 | Industrial | 0.9 | 30 | 0.8 | 12
BBD | 630 |  | 700 | 250 | 170 | 25 a 29 | 0.4 | 12 | 17 | 21 | 12 | 12.6 | 16.2 | 16 | 10 | 10 | 16 | 25 | 25 | 32 | 32 | 50 | 40 | 50 | 63 | 75 | 75 | 10 | - | 32 | 32 | 32 | 32 | 50 | 40 | - | 75 | 75 | 90 |  | 400 | 20x2 | 40 | 0.133 | 0.133 | 0.351 | 185 | 119-132 | 83-93 | 16 | 27 | 572.5553 |  | 50 | 1963.4954 | 250 | 0.65 | 3.25 | 0.7 | 3.6 | 250 | 0.88 | 3.8 | 1.25 | 3.2 | Veraneio (Praias/Termas) | 0.9 | 30 | 0.9 | 12
BBT |  |  | 1050 | 250 | 170 | 30 a 34 | 0.38 | 16 | 22 | 28 | 16 | 16.8 | 21.6 | 25 | 16 | 16 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 70 | 40 | 63 | 75 | 75 | 90 | 16 | - | 32 | 32 | 40 | 40 | 70 | 50 | - | 90 | 90 | 90 |  | 450 | 20x3 | 60 | 0.2 | 0.2 | 0.529 | 220 | 119-132 | 83-93 | 25 | 29 | 660.5199 |  | 63 | 3117.2453 | 315 | 0.77 | 3.9 | 0.82 | 4.15 | 315 | 1 | 4.6 | 1.45 | 4.65
BCD | 1250 |  | 700 | 350 | 170 | 35 a 39 | 0.37 | 20 | 28 | 35 | 20 | 21 | 27 | 35 | 16 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 95 | 50 | 63 | 90 | 90 | 90 | 25 | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 95 | 50 | - | 110 | 110 | 110 |  | 500 | 20x5 | 100 | 0.333 | 0.333 | 0.882 | 295 | 119-132 | 83-93 | 35 | 32 | 804.2477 |  | 75 | 4417.8647 | 400 | 0.93 | 4.6 | 1 | 5.05 | 400 | 1.2 | 5.5 | 1.7 | 5.9 | Alturas "Standard" de Cabinas
BCT |  |  | 1050 | 350 | 170 | 40 a 49 | 0.36 | 25 | 35 | 44 | 25 | 26.3 | 33.8 | 50 | 25 | 35 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 120 | 50 | 75 | 90 | 110 | 110 | 35 | - | 40 | 40 | 50 | 50 | 120 | 50 | - | 110 | 110 | 110 |  | 600 | 25x3 | 75 | 0.313 | 0.391 | 0.663 | 270 | 133-148 | 94-104 | 50 | 36 | 1017.876 |  | 90 | 6361.7251 | 500 | 1.1 | 5.5 | 1.17 | 5.65 | 500 | 1.4 | 6.4 | 1.85 | 6.6 | Tipo de Cabina | Altura (H) [m]
[6 empty] | 50 e mais | 0.34 | 32 | 42 | 51 | 32 | 33 | 39 | 70 | 35 | 50 | 32 | 40 | 50 | 50 | 63 | 150 | 63 | 90 | 110 | 110 | 110 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 63 | - | 110 | 110 | 110 |  |  | 25x5 | 125 | 0.521 | 0.651 | 1.11 | 350 | 133-148 | 94-104 | 70 | 37.5 | 1104.4662 |  | 110 | 9503.3178 | 630 | 1.3 | 6.5 | 1.4 | 6.65 | 630 | 1.65 | 7.8 | 2.2 | 8.2
Caixas de protecção de saídas (CPS) (NP-1271) | [7 empty] | 40 | 52 | 64 | 40 | 42 | 54 | 95 | 50 | 70 | 32 | 50 | 63 | 63 | 63 | 185 | 63 | 90 | 110 | 110 | -- | 70 | - | 63 | 63 | 63 | 63 | 185 | 63 | - | - | 125 | 125 |  |  | 30x3 | 90 | 0.45 | 0.675 | 0.796 | 315 | 146-162 | 103-114 | 95 | 43 | 1452.2012 |  | 125 | 12271.8463 | 800 | 1.55 | 8.2 | 1.65 | 8.3 | 800 | 1.95 | 8.5 | 2.45 | 9 | Cabine Baixa | 3
Tipo | Intensidade Estipulada (A) |  | Dimensões mínimas (mm) |  |  |  |  | 50 | 65 | 80 | 50 | 53 | 68 | 120 | 70 | 95 | 40 | 50 | 63 | 75 | 75 | 240 | 75 | 110 | -- | -- | -- | 95 | - | 63 | 63 | 63 | 63 | 240 | 75 | - | - | 150 | 150 |  |  | 30x5 | 150 | 0.75 | 1.13 | 1.33 | 400 | 146-162 | 103-114 | 120 | 47.5 | 1772.0546 |  | 150 | 17671.4587 | 1000 | 1.8 | 10.2 | 1.9 | 10.4 | 1000 | 2.3 | 11 | 2.9 | 11 | Cabine Alta | 8.5
|  |  | Largura | Altura | Profundidade |  |  | 63 | 82 | 101 | 63 | 66 | 85 | 150 | 70 | 120 | 40 | 63 | 75 | 75 | 90 | 300 | 75 | 110 | -- | -- | -- | 120 | - | - | 75 | 75 | 75 | 300 | 75 | - | - | - | - |  |  | 40x3 | 120 | 0.8 | 1.6 | 1.06 | 420 | 168-186 | 119-132 | 150 | 53 | 2206.1834 |  | 160 | 20106.193 | 1250 | 2.15 | 12.1 | 2.25 | 12.4 | 1250 | 2.7 | 11.5 | 3.4 | 11.5
PA | 1x32 |  | 150 | 200 | 170 |  |  | 80 | 104 | 128 | 80 | 84 | 108 | 185 | 95 | 150 | 50 | 63 | 75 | 90 | 90 | 400 | 90 | -- | -- | -- | -- | 150 | - | - | 75 | 75 | 75 | 400 | 75 | - | - | - | - |  |  | 40x5 | 200 | 1.33 | 2.67 | 1.77 | 520 | 168-186 | 119-132 | 185 | 58 | 2642.0794 |  | 200 | 31415.9265 | 1600 | 2.55 | 14.5 | 2.65 | 15.8 | 1600 | 3.1 | 13 | 4.4 | 12.7
PB | 1x100 (a) |  | 220 | 500 | 170 |  |  | 100 | 130 | 160 | 100 | 105 | 135 | 240 | 120 | 185 | 50 | 75 | 90 | 90 | 110 | 500 | 110 | -- | -- | -- | -- | 185 | - | - | 75 | 90 | 90 | 500 | 90 | - | - | - | - |  |  | 40x10 | 400 | 2.67 | 5.33 | 3.55 | 760 | 168-186 | 119-132 | 240 | 67 | 3525.6524 |  | 250 | 49087.3852 | 2000 | 2.9 | 17.5 | 3.05 | 18 | 2000 | 3.65 | 17 | 4.9 | 16
PC | 2x100 (a) |  | 220 | 500 | 170 |  |  | 125 | 150 | 200 | 125 | 131 | 169 | 300 | 150 | 240 | 63 | 75 | 90 | 110 | 110 | Nota: Para condutores de secção nominal ou superior a 10 mm2, os valores correspondentes a quatro e cinco condutores consideram que, respectivamente, um ou dois condutores são de secção reduzida. | [5 empty] | 240 | - | - | 90 | 110 | 110 | Nota: Para condutores de secção nominal ou superior a 10 mm2, os valores correspondentes a quatro e cinco condutores consideram que, respectivamente, um ou dois condutores são de secção reduzida. | [7 empty] | 50x5 | 250 | 2.08 | 5.21 | 2.22 | 630 | 188-218 | 133-148 | 300 | 72 | 4071.5041 |  | 300 | 70685.8347 | 2500 | 3.55 | 21 | 3.65 | 22.5 | 2500 | 5 | 19 | 6.8 | 18.5
PD | 1x250 (b) |  | 350 | 500 | 170 |  |  | 160 | 192 | 256 | 160 | 168 | 216 | 400 | 185 | 300 | 63 | 90 | 110 | 110 | -- | [6 empty] | 300 | - | - | 110 | 110 | 110 | [8 empty] | 50x10 | 500 | 4.17 | 10.4 | 4.44 | 920 | 188-218 | 133-148 | 400 | - | -
PE | 1x100 (a)+ 1x250 (b) |  | 500 | 500 | 170 |  |  | 200 | 240 | 320 | 200 | 210 | 270 | 500 | 240 | 400 | 75 | 110 | -- | -- | -- | [6 empty] | 400 | - | - | 110 | - | - | [8 empty] | 60x5 | 300 | 3 | 9 | 2.66 | 760 | 206-229 | 146-161 | 500 | - | -
PF | 1x400 (c) |  | 350 | 500 | 170 |  |  | 250 | 300 | 400 | 250 | 263 | 338 | 630 | 300 | 500 | 75 | 110 | -- | -- | -- | [6 empty] | 500 | - | - | - | - | - | [8 empty] | 60x10 | 600 | 6 | 18 | 5.33 | 1060 | 206-229 | 146-161
a) Fusíveis APC tamanho 00 | [7 empty] | 315 | 378 | 504 | 315 | 331 | 425 | 800 | 400 | Nota: Para condutores de secção nominal ou superior a 10 mm2, os valores correspondentes a quatro e cinco condutores consideram que, respectivamente, um ou dois condutores são de secção reduzida. | [11 empty] | Nota: Para condutores de secção nominal ou superior a 10 mm2, os valores correspondentes a quatro e cinco condutores consideram que, respectivamente, um ou dois condutores são de secção reduzida. | [13 empty] | 80x5 | 400 | 5.33 | 21.3 | 3.55 | 970 | 238-261 | 168-186
b) Fusíveis APC tamanho 1 | [7 empty] | 355 | 426 | 568 | 400 | 420 | 540 | 1000 | 500 | [26 empty] | 80x10 | 800 | 10.7 | 42.7 | 7.11 | 1380 | 238-264 | 168-186
c) Fusíveis APC tamanho 2 | [7 empty] | 400 | 480 | 640 | 500 | 525 | 675 | [28 empty] | 100x5 | 500 | 8.33 | 41.7 | 4.44 | 1200 | 265-295 | 188-208
[8 empty] | 500 | 650 | 800 | 630 | 662 | 851 | [28 empty] | 100x10 | 1000 | 16.7 | 83.3 | 8.88 | 1700 | 265-295 | 188-208
Caixas de Corte Geral (CCG) (NP-1271) | [7 empty] | 630 | 756 | 1008 | 800 | 840 | 1080
Tipo | Intensidade Estipulada (A) |  | Dimensões mínimas (mm) |  |  |  |  | 800 | 960 | 1280 | 1000 | 1050 | 1350 | [28 empty] | Barras rectangulares na posição vertical ("ao alto" ou "em cutelo"), em Cobre "Não Pintadas"
|  |  | Largura | Altura | Profundidade |  |  | 1000 | 1200 | 1600 | 1250 | 1313 | 1688
GA | 32 |  | 200 | 250 | 90 |  |  | 1250 | 1500 | 2000 | 1600 | 1680 | 2160
GB | 100 |  | 220 | 320 | 115 | [5 empty] | 2000 | 2100 | 2700 | [28 empty] | axb (mm) | s (mm2) | W (cm3) | I (cm4) | p (kgf/m) | Imáx (A) | Troços a evitar
GC | 250 |  | 350 | 500 | 150 | [5 empty] | 2500 | 2625 | 3375 | [34 empty] | 45-55 Hz | 90-110 Hz
GD | 400 |  | 350 | 500 | 150 |  |  | In | Base de fusíveis |  | 3000 | 3150 | 4050 | [28 empty] | 12x2 | 24 | 0.008 | 0.0008 | 0.209 | 110 | 37-42 | 26-30
GE | 630 |  | 550 | 850 | 195 |  |  | ≤160A | 00 | [32 empty] | 15x2 | 30 | 0.01 | 0.001 | 0.262 | 140 | 37-42 | 26-30
GF | 800 |  | 550 | 850 | 195 |  |  | 200 - 400A | 2 | [32 empty] | 15x3 | 45 | 0.023 | 0.0034 | 0.396 | 170 | 46-51 | 32-36
GG | 1250 |  | 600 | 850 | 195 |  |  | 500 e 630A | 3 | [32 empty] | 20x2 | 40 | 0.013 | 0.00133 | 0.351 | 185 | 37-42 | 26-30
[8 empty] | ≥630A | 4 | [32 empty] | 20x3 | 60 | 0.03 | 0.0045 | 0.529 | 220 | 46-51 | 32-36
Caixas de Coluna (NP-1271) | [41 empty] | 20x5 | 100 | 0.083 | 0.0208 | 0.882 | 295 | 60-66 | 42-47
I (A) por saída | Tipo caixa | N.º Saídas | Dimensões mínimas (mm) | [38 empty] | 25x3 | 75 | 0.038 | 0.0056 | 0.663 | 270 | 46-51 | 32-36
|  |  | Largura | Altura | Profundidade | [36 empty] | 25x5 | 125 | 0.104 | 0.026 | 1.11 | 350 | 60-66 | 42-47
32 | CAD | 2 | 100 | 280 | 250 | [36 empty] | 30x3 | 90 | 0.045 | 0.0068 | 0.796 | 315 | 46-51 | 32-36
| CAQ | 4 | 100 | 470 | 250 | [36 empty] | 30x5 | 150 | 0.125 | 0.0313 | 1.33 | 400 | 60-66 | 42-47
63 | CBD | 2 | 100 | 320 | 300 | [36 empty] | 40x3 | 120 | 0.06 | 0.009 | 1.06 | 420 | 46-51 | 32-36
| CBQ | 4 | 100 | 550 | 300 | [36 empty] | 40x5 | 200 | 0.167 | 0.0417 | 1.77 | 520 | 60-66 | 42-47
[42 empty] | 40x10 | 400 | 0.667 | 0.333 | 3.55 | 760 | 84-93 | 59-66
[42 empty] | 50x5 | 250 | 0.208 | 0.0521 | 2.22 | 630 | 60-66 | 42-47
[42 empty] | 50x10 | 500 | 0.833 | 0.417 | 4.44 | 920 | 84-93 | 59-66
[42 empty] | 60x5 | 300 | 0.25 | 0.0625 | 2.66 | 760 | 60-66 | 42-47
[42 empty] | 60x10 | 600 | 1 | 0.5 | 5.33 | 1060 | 84-83 | 59-66
[42 empty] | 80x5 | 400 | 0.333 | 0.0833 | 3.55 | 970 | 60-66 | 42-47
[42 empty] | 80x10 | 800 | 1.33 | 0.667 | 7.11 | 1380 | 84-93 | 59-66
[42 empty] | 100x5 | 500 | 0.417 | 0.104 | 4.44 | 1200 | 60-66 | 42-47
[42 empty] | 100x10 | 1000 | 1.67 | 0.833 | 8.88 | 1700 | 84-93 | 59-66
Barras rectangulares na posição horizontal ("ao baixo"), em Alumínio "Não Pintadas"
[42 empty] | axb (mm) | s (mm2) | W (cm3) | I (cm4) | p (kgf/m) | Imáx (A) | Troços a evitar
[48 empty] | 45-55 Hz | 90-110 Hz
[42 empty] | 12x2 | 24 | 0.048 | 0.0288 | 0.063 | 80 | 107-120 | 76-85
[42 empty] | 15x2 | 30 | 0.075 | 0.0563 | 0.08 | 95 | 120-135 | 85-95
[42 empty] | 15x3 | 45 | 0.113 | 0.0844 | 0.12 | 115 | 120-135 | 85-95
[42 empty] | 20x2 | 40 | 0.133 | 0.133 | 0.107 | 120 | 139-155 | 97-109
[42 empty] | 20x3 | 60 | 0.2 | 0.2 | 0.161 | 145 | 139-155 | 97-109
[42 empty] | 20x5 | 100 | 0.333 | 0.333 | 0.268 | 195 | 139-155 | 97-109
[42 empty] | 25x3 | 75 | 0.313 | 0.391 | 0.201 | 180 | 155-174 | 109-122
[42 empty] | 25x5 | 125 | 0.521 | 0.651 | 0.335 | 230 | 155-174 | 109-122
[42 empty] | 30x3 | 90 | 0.45 | 0.675 | 0.242 | 205 | 170-190 | 120-134
[42 empty] | 30x5 | 150 | 0.75 | 1.13 | 0.403 | 270 | 170-190 | 120-134
[42 empty] | 40x3 | 120 | 0.8 | 1.6 | 0.323 | 280 | 196-218 | 139-155
[42 empty] | 40x5 | 200 | 1.33 | 2.67 | 0.538 | 350 | 196-218 | 139-155
[42 empty] | 40x10 | 400 | 2.67 | 5.33 | 1.08 | 515 | 196-218 | 139-155
[42 empty] | 50x5 | 250 | 2.08 | 5.21 | 0.673 | 425 | 219-256 | 155-174
[42 empty] | 50x10 | 500 | 4.17 | 10.4 | 1.35 | 625 | 219-256 | 155-174
[42 empty] | 60x5 | 300 | 3 | 9 | 0.808 | 500 | 241-268 | 170-189
[42 empty] | 60x10 | 600 | 6 | 18 | 1.62 | 730 | 241-268 | 170-189
[42 empty] | 80x5 | 400 | 5.33 | 21.3 | 1.08 | 680 | 278-309 | 196-218
[42 empty] | 80x10 | 800 | 10.7 | 42.7 | 2.16 | 940 | 278-309 | 196-218
[42 empty] | 100x5 | 500 | 8.33 | 41.7 | 1.35 | 820 | 310-346 | 219-244
[42 empty] | 100x10 | 1000 | 16.7 | 83.3 | 2.7 | 1150 | 310-346 | 219-244
Barras rectangulares na posição vertical ("ao alto" ou "em cutelo"), em Alumínio "Não Pintadas"
[42 empty] | axb (mm) | s (mm2) | W (cm3) | I (cm4) | p (kgf/m) | Imáx (A) | Troços a evitar
[48 empty] | 45-55 Hz | 90-110 Hz
[42 empty] | 12x2 | 24 | 0.008 | 0.0008 | 0.063 | 80 | 43-49 | 31-35
[42 empty] | 15x2 | 30 | 0.01 | 0.001 | 0.08 | 95 | 43-49 | 31-35
[42 empty] | 15x3 | 45 | 0.023 | 0.0034 | 0.12 | 115 | 53-60 | 37-43
[42 empty] | 20x2 | 40 | 0.013 | 0.00133 | 0.107 | 120 | 43-49 | 31-35
[42 empty] | 20x3 | 60 | 0.03 | 0.0045 | 0.161 | 145 | 53-60 | 37-43
[42 empty] | 20x5 | 100 | 0.083 | 0.0208 | 0.268 | 195 | 70-78 | 49-55
[42 empty] | 25x3 | 75 | 0.038 | 0.0056 | 0.201 | 180 | 53-60 | 37-43
[42 empty] | 25x5 | 125 | 0.104 | 0.026 | 0.335 | 230 | 70-78 | 49-55
[42 empty] | 30x3 | 90 | 0.045 | 0.0068 | 0.242 | 205 | 53-60 | 37-43
[42 empty] | 30x5 | 150 | 0.125 | 0.0313 | 0.403 | 270 | 70-78 | 49-55
[42 empty] | 40x3 | 120 | 0.06 | 0.009 | 0.323 | 280 | 53-60 | 37-43
[42 empty] | 40x5 | 200 | 0.167 | 0.0417 | 0.538 | 350 | 70-78 | 49-55
[42 empty] | 40x10 | 400 | 0.667 | 0.333 | 1.08 | 515 | 98-109 | 69-78
[42 empty] | 50x5 | 250 | 0.208 | 0.0521 | 0.673 | 425 | 70-78 | 49-55
[42 empty] | 50x10 | 500 | 0.833 | 0.417 | 1.35 | 625 | 98-109 | 69-78
[42 empty] | 60x5 | 300 | 0.25 | 0.0625 | 0.808 | 500 | 70-78 | 49-55
[42 empty] | 60x10 | 600 | 1 | 0.5 | 1.62 | 730 | 98-109 | 49-78
[42 empty] | 80x5 | 400 | 0.333 | 0.0833 | 1.08 | 680 | 70-78 | 49-55
[42 empty] | 80x10 | 800 | 1.33 | 0.667 | 2.16 | 940 | 98-109 | 69-78
[42 empty] | 100x5 | 500 | 0.417 | 0.104 | 1.35 | 820 | 70-78 | 49-55
[42 empty] | 100x10 | 1000 | 1.67 | 0.833 | 2.7 | 1150 | 98-109 | 69-78
Barras em varetas circulares, em Cobre, "Não Pintadas"
[42 empty] | Ф (mm) | s (mm2) | W (cm3) | I (cm4) | p (kgf/m) | Imáx (A) | Troços a evitar
[48 empty] | 45-55 Hz | 90-110 Hz
[42 empty] | 8 | 50.26 | 0.0503 | 0.0201 | 0.447 | 150 | 69-77 | 49-55
[42 empty] | 10 | 78.54 | 0.0982 | 0.0491 | 0.699 | 210 | 77-86 | 55-61
[42 empty] | 13 | 132.73 | 0.2157 | 0.1402 | 1.18 | 310 | 89-98 | 63-70
[42 empty] | 16 | 201.06 | 0.4021 | 0.3217 | 1.789 | 410 | 98-109 | 70-77
[42 empty] | 20 | 314.16 | 0.7854 | 0.7854 | 2.796 | 540 | 110-122 | 77-86
[42 empty] | 25 | 490.87 | 1.534 | 1.9175 | 4.35 | 730 | 121-134 | 85-95
[42 empty] | 30 | 706.86 | 2.6507 | 3.9761 | 6.291 | 900 | 135-149 | 95-106
Barras em varetas circulares, em Alumínio, "Não Pintadas"
[42 empty] | Ф (mm) | s (mm2) | W (cm3) | I (cm4) | p (kgf/m) | Imáx (A) | Troços a evitar
[48 empty] | 45-55 Hz | 90-110 Hz
[42 empty] | 8 | 50.26 | 0.0503 | 0.0201 | 0.136 | 124 | 80-90 | 57-64
[42 empty] | 10 | 78.54 | 0.0982 | 0.0491 | 0.212 | 167 | 90-100 | 64-71
[42 empty] | 13 | 132.73 | 0.2157 | 0.1402 | 0.358 | 242 | 104-115 | 73-82
[42 empty] | 16 | 201.06 | 0.4021 | 0.3217 | 0.543 | 314 | 115-128 | 82-90
[42 empty] | 20 | 314.16 | 0.7854 | 0.7854 | 0.848 | 424 | 129-143 | 90-100
[42 empty] | 25 | 490.87 | 1.534 | 1.9175 | 1.32 | 569 | 143-159 | 101-113
[42 empty] | 30 | 706.86 | 2.6507 | 3.9761 | 1.909 | 693 | 157-174 | 111-123

## Outros
Secções de condutores | Poderes de corte da aparelhagem [kA] | Métodos de instalação segundo o quadro 52H das RTIEBT | Material Condutores | Tipo de Circuito | Material de isolamento do cabo/condutor | Dispositivo de protecção | Tipos de caminhos de cabos | Tipo de condutores
1.5 | 3 | A | Cobre | Monofásico | PVC | Disjuntor | Esteira perfurada | Fio/Canalizações
2.5 | 6 | A2 | Alumínio | Trifásico | XLPE | C.C.Fusíveis | Esteira não perfurada | Cabo/Canalizações
4 | 10 | B |  |  | EPR |  | Esteira aramada | Fio/Colunas&Entradas
6 | 15 | B2 |  |  | Mineral |  | Caleira (chão) | Cabo/Colunas&Entradas
10 | 20 | C |  |  |  |  | Calha técnica
16 | 25 | D
25 | 36 | E
35 | 50 | F
50 | 70 | G
70
95
120
150
185
240
300
400
500
630